## Tip cabluri
Tip LES/LEA | Unom | Inom | f | nr faze | nr neutre | R | X
| kV | kA | Hz |  |  | Ohm/km | Ohm/km
ACyABy 3x150+70 | 0.4 | 0.28 | 50 | 3 | 1 | 0.202 | 0.084
T3x35+50 | 0.4 | 0.16 | 50 | 3 | 1 | 0.871 | 0.055
T3x70+50 | 0.4 | 0.26 | 50 | 3 | 1 | 0.456 | 0.045
bransament | 0.4 | 0.125 | 50 | 3 | 1 | 1.232 | 0.06

## LEA si bransamente
Nume | tip LES/LEA | Nod | Nod | lungime
|  | plecare | sosire | km
LEA 000-301 | ACyABy 3x150+70 | ST.000 | ST.301 | 0.04
LEA 301-302 | ACyABy 3x150+70 | ST.301 | ST.302 | 0.04
LEA 301-307 | T3x70+50 | ST.301 | ST.307 | 0.04
LEA 302-303 | T3x35+50 | ST.302 | ST.303 | 0.04
LEA 304-305 | T3x70+50 | ST.304 | ST.305 | 0.04
LEA 305-306 | T3x35+50 | ST.305 | ST.306 | 0.04
LEA 307-304 | T3x70+50 | ST.307 | ST.304 | 0.04
LEA 307-308 | T3x70+50 | ST.307 | ST.308 | 0.04
LEA 308-309 | T3x70+50 | ST.308 | ST.309 | 0.04
LEA 309-310 | T3x70+50 | ST.309 | ST.310 | 0.04
LEA 310-311 | T3x35+50 | ST.310 | ST.311 | 0.04
LEA 311-312 | T3x35+50 | ST.311 | ST.312 | 0.04
BR.302.1.M | bransament | ST.302 | K.302.1.M | 0.035
BR.302.2.M | bransament | ST.302 | K.302.2.M | 0.035
BR.302.3.M | bransament | ST.302 | K.302.3.M | 0.035
BR.302.4.M | bransament | ST.302 | K.302.4.M | 0.035
BR.302.5.M | bransament | ST.302 | K.302.5.M | 0.035
BR.302.6.M | bransament | ST.302 | K.302.6.M | 0.035
BR.302.7.M | bransament | ST.302 | K.302.7.M | 0.035
BR.302.8.M | bransament | ST.302 | K.302.8.M | 0.035
BR.303.1.M | bransament | ST.303 | K.303.1.M | 0.035
BR.303.2.M | bransament | ST.303 | K.303.2.M | 0.035
BR.303.3.M | bransament | ST.303 | K.303.3.M | 0.035
BR.303.4.M | bransament | ST.303 | K.303.4.M | 0.035
BR.303.5.M | bransament | ST.303 | K.303.5.M | 0.035
BR.303.6.M | bransament | ST.303 | K.303.6.M | 0.035
BR.304.1.M | bransament | ST.304 | K.304.1.M | 0.035
BR.304.2.M | bransament | ST.304 | K.304.2.M | 0.035
BR.304.3.M | bransament | ST.304 | K.304.3.M | 0.035
BR.304.4.M | bransament | ST.304 | K.304.4.M | 0.035
BR.305.1.M | bransament | ST.305 | K.305.1.M | 0.035
BR.305.2.M | bransament | ST.305 | K.305.2.M | 0.035
BR.305.3.M | bransament | ST.305 | K.305.3.M | 0.035
BR.305.4.M | bransament | ST.305 | K.305.4.M | 0.035
BR.305.5.M | bransament | ST.305 | K.305.5.M | 0.035
BR.305.6.M | bransament | ST.305 | K.305.6.M | 0.035
BR.305.7.M | bransament | ST.305 | K.305.7.M | 0.035
BR.305.8.M | bransament | ST.305 | K.305.8.M | 0.035
BR.306.1.M | bransament | ST.306 | K.306.1.M | 0.035
BR.306.2.M | bransament | ST.306 | K.306.2.M | 0.035
BR.306.3.M | bransament | ST.306 | K.306.3.M | 0.035
BR.306.4.M | bransament | ST.306 | K.306.4.M | 0.035
BR.306.5.M | bransament | ST.306 | K.306.5.M | 0.035
BR.306.6.M | bransament | ST.306 | K.306.6.M | 0.035
BR.307.1.M | bransament | ST.307 | K.307.1.M | 0.035
BR.307.2.M | bransament | ST.307 | K.307.2.M | 0.035
BR.307.3.M | bransament | ST.307 | K.307.3.M | 0.035
BR.307.4.M | bransament | ST.307 | K.307.4.M | 0.035
BR.308.1.M | bransament | ST.308 | K.308.1.M | 0.035
BR.308.2.M | bransament | ST.308 | K.308.2.M | 0.035
BR.308.3.M | bransament | ST.308 | K.308.3.M | 0.035
BR.308.4.M | bransament | ST.308 | K.308.4.M | 0.035
BR.308.5.M | bransament | ST.308 | K.308.5.M | 0.035
BR.308.6.M | bransament | ST.308 | K.308.6.M | 0.035
BR.308.7.M | bransament | ST.308 | K.308.7.M | 0.035
BR.308.8.M | bransament | ST.308 | K.308.8.M | 0.035
BR.309.1.M | bransament | ST.309 | K.309.1.M | 0.035
BR.309.2.M | bransament | ST.309 | K.309.2.M | 0.035
BR.309.3.M | bransament | ST.309 | K.309.3.M | 0.035
BR.309.4.M | bransament | ST.309 | K.309.4.M | 0.035
BR.309.5.M | bransament | ST.309 | K.309.5.M | 0.035
BR.311.1.M | bransament | ST.311 | K.311.1.M | 0.035
BR.311.10.M | bransament | ST.311 | K.311.10.M | 0.035
BR.311.2.M | bransament | ST.311 | K.311.2.M | 0.035
BR.311.3.M | bransament | ST.311 | K.311.3.M | 0.035
BR.311.4.M | bransament | ST.311 | K.311.4.M | 0.035
BR.311.5.M | bransament | ST.311 | K.311.5.M | 0.035
BR.311.6.M | bransament | ST.311 | K.311.6.M | 0.035
BR.311.7.M | bransament | ST.311 | K.311.7.M | 0.035
BR.311.8.M | bransament | ST.311 | K.311.8.M | 0.035
BR.311.9.M | bransament | ST.311 | K.311.9.M | 0.035
BR.312.1.M | bransament | ST.312 | K.312.1.M | 0.035
BR.312.2.M | bransament | ST.312 | K.312.2.M | 0.035
BR.312.3.M | bransament | ST.312 | K.312.3.M | 0.035
BR.312.4.M | bransament | ST.312 | K.312.4.M | 0.035
BR.312.5.M | bransament | ST.312 | K.312.5.M | 0.035

## sarcini
Nume | stalp | faza | PR | QR | PS | QS | PT | QT
| 3XX |  | kW | kVAR | kW | kVAR | kW | kVAR
C.302.1.M | 302 | R | 0.032 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
C.302.2.M | 302 | R | 0.336 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0
C.302.3.M | 302 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.302.4.M | 302 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.006
C.302.5.M | 302 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.011
C.302.6.M | 302 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.074
C.302.7.M | 302 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.302.8.M | 302 | S | 0 | 0 | 1.313 | 0.099 | 0 | 0
C.303.1.M | 303 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0
C.303.2.M | 303 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.011
C.303.3.M | 303 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.303.4.M | 303 | R | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.303.5.M | 303 | S | 0 | 0 | 0.902 | 0.157 | 0 | 0
C.303.6.M | 303 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.304.1.M | 304 | S | 0 | 0 | 0.938 | 0.075 | 0 | 0
C.304.2.M | 304 | S | 0 | 0 | 0.156 | 0.028 | 0 | 0
C.304.3.M | 304 | R | 0.263 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
C.304.4.M | 304 | R | 0.074 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
C.305.1.M | 305 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.305.2.M | 305 | S | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0
C.305.3.M | 305 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.084
C.305.4.M | 305 | S | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0
C.305.5.M | 305 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.124
C.305.6.M | 305 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.018
C.305.7.M | 305 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0
C.305.8.M | 305 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0
C.306.1.M | 306 | R | 0.452 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
C.306.2.M | 306 | R | 0.26 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
C.306.3.M | 306 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
C.306.4.M | 306 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.011
C.306.5.M | 306 | S | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0
C.306.6.M | 306 | S | 0 | 0 | 0.079 | 0.039 | 0 | 0
C.307.1.M | 307 | S | 0 | 0 | 0.353 | 0.06 | 0 | 0
C.307.2.M | 307 | S | 0 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0
C.307.3.M | 307 | R | 0.75 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0
C.307.4.M | 307 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.308.1.M | 308 | R | 0.291 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
C.308.2.M | 308 | R | 0.508 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
C.308.3.M | 308 | R | 0.201 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
C.308.4.M | 308 | R | 0.641 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0
C.308.5.M | 308 | R | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.308.6.M | 308 | R | 0.361 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
C.308.7.M | 308 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.308.8.M | 308 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.023
C.309.1.M | 309 | S | 0 | 0 | 0.619 | 0.39 | 0 | 0
C.309.2.M | 309 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.309.3.M | 309 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.309.4.M | 309 | R | 0.493 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
C.309.5.M | 309 | R | 0.312 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
C.311.1.M | 311 | R | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.311.10.M | 311 | R | 0.258 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0
C.311.2.M | 311 | R | 0.21 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0
C.311.3.M | 311 | R | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.311.4.M | 311 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.018
C.311.5.M | 311 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.027
C.311.6.M | 311 | S | 0 | 0 | 0.214 | 0.027 | 0 | 0
C.311.7.M | 311 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.311.8.M | 311 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.008
C.311.9.M | 311 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0.068
C.312.1.M | 312 | R | 0.375 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0
C.312.2.M | 312 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.312.3.M | 312 | R | 0.192 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0
C.312.4.M | 312 | R | 0.512 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0
C.312.5.M | 312 | S | 0 | 0 | 0.706 | 0.288 | 0 | 0