## laturi
Name | Grid | Terminal i | Terminal j | R1 | X1 | B1
|  | Substation | Substation | Ohm | Ohm | microS
LEA 01-02 C1 | Grid_3 | Nod 01 | Nod 02 | 6.69 | 20.036 | 150
LEA 01-02 C2 | Grid_3 | Nod 01 | Nod 02 | 6.69 | 20.036 | 150
LEA 01-03 | Grid_3 | Nod 01 | Nod 03 | 7.875 | 28.784 | 230
LEA 02-04 | Grid_3 | Nod 02 | Nod 04 | 9.931 | 30.265 | 200
LEA 02-05 | Grid_3 | Nod 02 | Nod 05 | 8.224 | 34.551 | 230
LEA 02-06 | Grid_3 | Nod 02 | Nod 06 | 10.123 | 30.718 | 210
LEA 03-04 | Grid_3 | Nod 03 | Nod 04 | 2.299 | 6.603 | 40
LEA 04-06 | Grid_3 | Nod 06 | Nod 04 | 2.073 | 7.213 | 50
LEA 05-07 | Grid_3 | Nod 07 | Nod 05 | 8.015 | 20.213 | 110
LEA 06-07 | Grid_3 | Nod 06 | Nod 07 | 4.652 | 14.287 | 96
LEA 06-08 | Grid_3 | Nod 06 | Nod 08 | 2.09 | 7.318 | 51
LEA 06-28 | Grid_3 | Nod 06 | Nod 28 | 2.94 | 10.44 | 74
LEA 08-28 | Grid_3 | Nod 08 | Nod 28 | 11.08 | 34.85 | 244
LEA 10-17 | Grid_3 | Nod 17 | Nod 10 | 0.352 | 0.92 | 0
LEA 10-20 | Grid_3 | Nod 20 | Nod 10 | 1.019 | 2.27 | 0
LEA 10-21 C1 | Grid_3 | Nod 21 | Nod 10 | 0.756 | 1.63 | 0
LEA 10-21 C2 | Grid_3 | Nod 21 | Nod 10 | 0.756 | 1.63 | 0
LEA 10-22 | Grid_3 | Nod 22 | Nod 10 | 0.791 | 1.632 | 0
LEA 12-14 | Grid_3 | Nod 14 | Nod 12 | 1.34 | 2.786 | 0
LEA 12-15 | Grid_3 | Nod 15 | Nod 12 | 0.72 | 1.42 | 0
LEA 12-16 | Grid_3 | Nod 12 | Nod 16 | 1.029 | 2.163 | 0
LEA 14-15 | Grid_3 | Nod 15 | Nod 14 | 2.4 | 2.174 | 0
LEA 15-18 | Grid_3 | Nod 15 | Nod 18 | 1.168 | 2.379 | 0
LEA 15-23 | Grid_3 | Nod 23 | Nod 15 | 1.089 | 2.199 | 0
LEA 16-17 | Grid_3 | Nod 17 | Nod 16 | 0.57 | 2.094 | 0
LEA 18-19 | Grid_3 | Nod 18 | Nod 19 | 0.695 | 1.4 | 0
LEA 19-20 | Grid_3 | Nod 19 | Nod 20 | 0.37 | 0.74 | 0
LEA 21-22 | Grid_3 | Nod 22 | Nod 21 | 1.126 | 0.257 | 0
LEA 22-24 | Grid_3 | Nod 24 | Nod 22 | 1.252 | 1.949 | 0
LEA 23-24 | Grid_3 | Nod 24 | Nod 23 | 1.437 | 2.94 | 0
LEA 24-25 | Grid_3 | Nod 24 | Nod 25 | 2.052 | 3.584 | 0
LEA 25-26 | Grid_3 | Nod 25 | Nod 26 | 2.77 | 4.138 | 0
LEA 25-27 | Grid_3 | Nod 27 | Nod 25 | 1.19 | 2.138 | 0
LEA 27-29 | Grid_3 | Nod 29 | Nod 27 | 2.393 | 4.522 | 0
LEA 27-30 | Grid_3 | Nod 30 | Nod 27 | 3.486 | 6.563 | 0
LEA 29-30 | Grid_3 | Nod 30 | Nod 29 | 2.612 | 4.936 | 0

## transformatoare
Tipuri de transformatoare
Name | rtd.Pow. | HV-rtd.Volt. | LV-Rtd.Volt. | Shc Volt. | Cop.Los. | Tap Side | Add.V./tap | Min.Tap | Max.Tap | No Load Cur. | No Load Los.
| MVA | kV | kV | % | kW |  | % |  |  | % | kW
TRAFO 06-10 | 60 | 132 | 33 | 12 | 220 | HV | 1.25 | -9 | 9 | 1.5 | 55
TRAFO 28-27 | 25 | 132 | 33 | 14 | 150 | HV | 1.25 | -9 | 9 | 1.5 | 40
Name | HV-rtd.Pow. | MV-rtd.Pow. | LV-rtd.Pow. | HV-rtd.Volt. | MV-rtd.Volt. | LV-rtd.Volt. | HV-MV-Shc.Volt. | MV-LV-Shc.Volt. | LV-HV Shc.Volt. | HV-MV Cop.Los. | MV-LV Cop.Los. | LV-HV Cop.Los. | HV-Add.V. /tap | HV-Min.Tap | HV-Max.Tap | No Ld. Cur. | No Load Los.
| MVA | MVA | MVA | kV | kV | kV | % | % | % | kW | kW | kW | % |  |  | % | kW
TRAFO 04-12-13 | 60 | 60 | 40 | 132 | 33 | 6.6 | 10 | 6 | 17 | 110 | 220 | 220 | 1.25 | -9 | 9 | 1.5 | 55
TRAFO 06-09-10-11 | 40 | 40 | 25 | 132 | 33 | 6.6 | 10 | 6 | 17 | 110 | 220 | 220 | 1.25 | -9 | 9 | 1.5 | 55

## noduri
Bus | Bus Type / Voltage Setpoint | Voltage magnitude [kV] | Voltage angle [deg] | Pc [MW] | Qc [MVAr] | Pg [MW] | Qg [MVAr] | Qmax [MVAr] | Qmin [MVAr]
1 | SL / 1.06 u.r. | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PV / 1.045 u.r. | 132 | 0 | 21.7 | 12.7 | 40 | 50 | 50 | -40 | generator
3 | PQ | 132 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PQ | 132 | 0 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PV / 1.01 u.r. | 132 | 0 | 94.2 | 19 | 0 | 37 | 40 | -40 | generator
6 | PQ | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PQ | 132 | 0 | 22.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PV / 1.01 u.r. | 132 | 0 | 30 | 30 | 0 | 37.3 | 40 | -10 | generator
9 | PQ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PQ | 33 | 0 | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PV /1.082 u.r. | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 24 | -6 | generator
12 | PQ | 33 | 0 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PV / 1.071 u.r. | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 24 | -6 | generator
14 | PQ | 33 | 0 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PQ | 33 | 0 | 8.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PQ | 33 | 0 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PQ | 33 | 0 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PQ | 33 | 0 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PQ | 33 | 0 | 9.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PQ | 33 | 0 | 2.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PQ | 33 | 0 | 17.5 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PQ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PQ | 33 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PQ | 33 | 0 | 8.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PQ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PQ | 33 | 0 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PQ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PQ | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PQ | 33 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PQ | 33 | 0 | 10.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0