## Slide 1
Transportul Si distribuTia energiei electrice
CURS 9-11
IAŞI - 2019

## Slide 2
Pierderi de putere și energie în rețelele electrice
Transportul şi distribuţia energiei electrice implică, ca orice proces fizic, un consum de energie (consum propriu tehnologic). Acest consum a fost denumit impropriu pierderi de energie.
Fig. 1

## Slide 3
Pierderi – relația generală de calcul
Pierderile în reţelele electrice, raportate statistic, reprezintă diferenţa dintre energia emisă în reţele de către centralele electrice și cea importată şi energia vândută consumatorilor, inclusiv cea exportată.
– energia produsă în centrala i;
– energia consumată pentru serviciile proprii ale centralei i;
– energia vândută în nodul i;
– energia importată pe linia j;
– energia exportată pe linia j.
[1]
[2]
[3]

## Slide 4
Factori de influență
Pierderile de putere (energie) activă în reţelele electrice depind de:
structura sistemului energetic: depărtarea surselor de consumatori, tipul constructiv al liniilor şi echipamentelor energetice, caracteristicile statice de sarcină ale consumatorilor etc.
optimizarea regimurilor de funcţionare ale instalaţiilor în funcţie de rezervele existente în surse, precum şi nivelul dotării tehnice a conducerii operative a instalaţiilor energetice.
organizarea evidenţei energiei şi nivelul de precizie asigurate, în condiţiile specifice fiecărui sistem.

## Slide 5
Componentele pierderilor de putere și energie
Pierderile de putere (energie) activă în reţelele electrice includ următoarele componente:
Pierderi tehnologice aferente procesului de transport şi distribuţie a energiei electrice, în condiţiile prevăzute prin proiectul instalaţiei.
Pierderi tehnice generate de abaterile de la regimul de funcţionare proiectat, fie prin dezvoltarea incompletă a instalaţiilor, fie printr-o funcţionare necorespunzătoare.
Pierderi comerciale, pozitive sau negative, rezultate din erorile introduse de calitatea grupurilor de măsură, de organizarea defectuoasă a evidenţei energiei electrice, de unele consumuri de energie electrică nemăsurate, cum ar fi consumurile din transformatoarele de măsură, din contoarele de energie, precum şi furturi de energie electrică.

## Slide 6
Localizarea pierderilor de putere și energie
În conductoarele liniilor electrice şi înfăşurările transformatoarelor şi autotransformatoarelor, prin efect termic (Joule), la trecerea curentului electric;
În miezul magnetic al transformatoarelor şi autotransformatoarelor, prin curenţi turbionari şi fenomen de histerezis, datorate prezenţei câmpului magnetic;
În liniile electrice aeriene cu tensiuni nominale ridicate ( 220 kV), prin efect corona, datorat prezenţei câmpului electric;
În izolaţia liniilor electrice în cablu, prin pierderi în dielectric, datorate prezenţei câmpului electric.

## Slide 7
Pierderi dependente / independente de sarcină
Pierderile prin efect termic, la trecerea curentului electric, sunt dependente de puterile active şi reactive vehiculate şi reprezintă partea principală a pierderilor în reţelele electrice.
Pierderile datorate magnetizării, efectului corona şi pierderile în dielectricul cablurilor sunt practic independente de sarcina vehiculată.

## Slide 8
Problema pierderilor - situația din România
schimbarea structurii consumului, care s-a deplasat de la 220 kV şi 110 kV (mari consumatori industriali) la medie şi joasă tensiune;
utilizarea în continuare a aceloraşi scheme de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali, în condiţiile în care consumul de energie la aceşti consumatori a scăzut foarte mult;
creşterea consumului pe liniile de medie şi joasă tensiune din mediul rural.
creşterea generării locale, în apropierea zonelor de consum;
creşterea densităţii punctelor de injecţie;
dezvoltarea controlată a reţelelor electrice de transport şi distribuţie.
Măsuri pentru reducerea pierderilor

## Slide 9
Necesitatea determinării nivelului pierderilor
Determinarea nivelului pierderilor de energie, pe diversele trepte ale unei reţele electrice, în diferitele elemente (linii, transformatoare), este necesară
în faza de proiectare
în faza de exploatare.
Cunoaşterea nivelului pierderilor serveşte la:
dimensionarea raţională a elementelor componente,
stabilirea structurii şi regimurilor optime de funcţionare ale reţelei,
evaluarea eficienţei diverselor măsuri pentru reducerea pierderilor,
stabilirea preţului de cost al energiei electrice
etc.

## Slide 10
Calculul pierderilor în liniile electrice (LE)
Liniile electrice aeriene şi subterane - cuadripoli pasivi, liniari.
Cu excepţia liniilor lungi, pentru care reprezentarea trebuie să ţină seama de caracterul uniform distribuit al parametrilor, pot fi înlocuiţi prin dipoli care conţin o rezistenţă în serie cu o reactanţă, având parametri concentraţi.
În cele ce urmează, se analizează numai acest din urmă caz, pierderile de putere şi energie în liniile lungi de transport fiind tratate separat.

## Slide 11
Pierderi Joule în LE
[4]
[5]
Pierderile de putere activă în liniile electrice trifazate de curent alternativ, datorate efectului Joule, se determină cu relaţiile:
sau: (8)
R – rezistenţa pe fază a conductoarelor liniei, considerată constantă cu temperatura;
I, Ia , Ir – curenţii total, activ şi reactiv care circulă prin linie;
S, P, Q – puterile trifazate aparentă, activă şi reactivă tranzitate prin linie;
U – tensiunea de funcţionare a liniei care, în calcule mai puţin riguroase, poate fi identificată cu tens. nominală.

## Slide 12
Pierderi de putere reactivă în LE
[6]
[7]
Pierderile de putere reactivă în liniile electrice trifazate de c.a.
X – reactanța pe fază a conductoarelor liniei
I, Ia , Ir – curenţii total, activ şi reactiv care circulă prin linie;
S, P, Q – puterile trifazate aparentă, activă şi reactivă tranzitate prin linie;
U – tensiunea de funcţionare a liniei care, în calcule mai puţin riguroase, poate fi identificată cu tens. nominală.

## Slide 13
Pierderi transversale de putere în LE
În cazul reprezentării liniilor electrice de transport şi distribuţie a energiei electrice, în schemele echivalente monofazate, prin cuadripoli în π sau T, cu parametri concentraţi, pierderile de putere activă şi reactivă sunt formate practic din:
pierderi longitudinale prin efect Joule, variabile cu pătratul sarcinii ce străbate linia;
pierderi transversale, independente de sarcina ce tranzitează linia.
Pierderi transversale (în special în izolația cablurilor):
[8]
[9]
G şi B - conductanţa, respectiv susceptanţa capacitivă a liniei.

## Slide 14
Pierderi de energie în LE
[10]
Energia activă disipată prin efect Joule (W), într-o perioadă dată T0, depinde de regimul de încărcare a liniei şi se determină prin integrarea în timp a pierderilor de putere  P(t), cu o relaţie de forma:
[4] – [7]
[11]
[12]

## Slide 15
Pierderi de energie în LE
[13]
În calculele mai puţin riguroase, tensiunea de funcţionare a liniei U(t) se consideră constantă în timp şi aproximativ egală cu tensiunea nominală, astfel încât pierderile de energie devin:

## Slide 16
Pierderi de energie în LES
[14]
Dacă LES sunt reprezentate în schemele echivalente monofazate prin cuadripoli în Π sau Τ și se iau în calcul pierderile transversale, conform [8], [9], atunci pierderile de energie activă, pe un interval T0 sunt
[15]
sau
τs - durata pierderilor corespunzătoare sarcinii aparente care străbate linia

## Slide 17
Durata pierderilor
[16]
intervalul de timp în care, dacă linia ar fi încărcată la sarcină maximă, în ea s-ar produce aceleaşi pierderi de energie ca şi în cazul funcţionării după graficul real de încărcare.
[17]
De unde rezultă

## Slide 18
Pierderi de putere și energie în transformatoare
pierderi de putere independente de sarcina transformatorului - în fier;
pierderi de putere dependente de sarcina transformatorului – în înfășurări.
Pierderile de putere activă în fier PFe apar datorită magnetizării miezului transformatorului și sunt practic egale cu pierderile active la mers în gol P0.
se regăsesc în datele tehnice ale transformatorului sau în cataloagele distribuite de firmele constructoare.
Pierderile de putere reactivă în fierul transformatorului QFe sunt aproximativ egale cu puterea de magnetizare la mers în gol
Sn - puterea aparentă nominală
i0(%) - curentul de mers în gol al transformatorului
[18]

## Slide 19
Pierderi de putere și energie în transformatoare
Sn - puterea aparentă nominală
usc(%) - tensiunea de scurtcircuit a transformatorului
Pierderile de putere activă în înfăşurările transformatorului PCu sunt proporţionale cu pătratul sarcinii S tranzitate prin transformator la un moment dat. La sarcină nominală, aceste pierderi de putere activă sunt aproximativ egale cu pierderile la funcţionarea transformatorului în regim de scurtcircuit Psc
se regăsesc în cataloagele furnizate de firmele constructoare
Pierderile de putere reactivă în înfăşurările transformatorului QCu sunt proporţionale cu pătratul sarcinii, iar pentru transformatoarele mari, funcţionând încărcate la sarcina nominală, aceste pierderi se determină cu relaţia:
[19]

## Slide 20
Pierderi de putere și energie în transformatoare
Dacă sarcina S a transformatorului diferă de sarcina nominală,
[20]
Pierderile totale de putere într-un transformator se determină ca suma pierderilor în fier şi în înfăşurări
[21]

## Slide 21
Pierderi de putere și energie în transformatoare
Când sarcina este distribuită pe n transformatoare identice, conectate în paralel:
[22]

## Slide 22
Pierderi de putere și energie în transformatoare
Pierderile de energie activă într-un transformator conectat la reţea într-un interval timp T0 se pot evalua cu o relaţie de forma:
[23]
iar pentru transformatoare conectate în paralel:
[24]
nk  numărul de transformatoare care funcţionează în paralel, în intervalul tk , din perioada analizată T0
Smax k  sarcina maximă tranzitată în intervalul tk ;
Sk  durata pierderilor corespunzătoare sarcinii aparente în intervalul tk .

## Slide 23
METODE DE REDUCERE A PIERDERILOR
Necesar: cunoaşterea nivelului acestora pe diferite elemente ale reţelelor, precum şi pe ansamblul lor.
Pentru reducerea pierderilor de putere şi energie în reţelele electrice, se pot adopta măsuri de ordin
constructiv,
tehnologic,
de exploatare.
Măsuri care nu necesită investiţii pentru aplicare:
repartiţia optimă a sarcinii între centralele electrice;
stabilirea schemelor normale de funcţionare folosind criteriul pierderilor minime de energie;
debuclarea optimă a reţelelor de diferite tensiuni;
optimizarea regimurilor de funcţionare ale transformatoarelor din staţiile şi posturile de transformare echipate cu două sau mai multe transformatoare;
optimizarea nivelului tensiunii în reţelele electrice;
echilibrarea sarcinii pe fazele reţelelor de distribuţie.

## Slide 24
METODE DE REDUCERE A PIERDERILOR
Măsuri care necesită investiţii şi implică consumuri materiale:
optimizarea dezvoltării şi reconstrucţiei reţelelor electrice;
creşterea tensiunii nominale şi realizarea de racorduri adânci la înaltă tensiune;
stabilirea puterii optime a transformatoarelor din staţii şi posturi de transformare şi înlocuirea acestora;
înlocuirea transformatoarelor fără reglaj de tensiune cu transformatoare cu reglaj şi micşorarea treptei de reglare;
instalarea de mijloace de compensare a sarcinii reactive şi introducerea reglajului acestora.

## Slide 25
Metode de reducere a pierderilor de P și W
Optimizarea amplasării surselor de putere reactivă
Echilibrarea încărcării fazelor
Creșterea nivelului de tensiune în exploatare
Creșterea tensiunii nominale a rețelei

## Slide 26
Optimizarea amplasării surselor de putere reactivă
Principalele surse de putere reactivă în SEE:
generatoarele din centrale
compensatoarele sincrone
bateriile de condensatoare.
Puterile reactive debitate de GS din centrale sunt condiţionate de factorul de putere nominal al generatoarelor, precum şi de funcţionarea stabilă a sistemului.
Pentru SEN, se consideră avantajos un factor de putere, la capătul dinspre centrală al liniilor, de 0,95 - 0,96, (220 kV) și 0,95 - 0,99 (400 kV).
CS se montează în staţiile de transformare care deservesc zone cu un deficit mare de putere reactivă.
BC - în ST coborâtoare, pe partea de MT, în PT, pe barele de MT și JT şi de-a lungul distribuitorilor.

## Slide 27
Optimizarea amplasării surselor de putere reactivă
Compensarea optimă a puterii reactive într-o reţea implică rezolvarea a două probleme:
stabilirea cantităţii totale de putere reactivă care urmează a fi compensată, în condiţii economice eficiente;
repartiţia optimă a acestei cantităţi în nodurile reţelei.

## Slide 28
Echivalentul energetic al puterii reactive
R - rezistenţa pe fază a reţelei.
P, Q – sarcina activă și reactivă la consumator
[25]

## Slide 29
Echivalentul energetic al puterii reactive
Dacă pe barele consumatorului se conectează instalația de compensare K, care debitează o putere Qk , circulaţia de putere reactivă pe linie se reduce, devenind (Q  Qk).
Qk – puterea injectată în rețea de instalația de compensare K
[26]

## Slide 30
Echivalentul energetic al puterii reactive
Reducerea pierderilor de putere (P1  P2), prin instalarea sursei K la sfârşitul liniei, raportată la puterea sursei de compensare Qk :
[28]
se numeşte echivalent energetic al puterii reactive, care arată că:
eficienţa compensării puterii reactive este direct proporţională (prin R) cu distanţa electrică dintre sursa de compensare şi sursele reactive existente;
echivalentul energetic al puterii reactive este cu atât mai mare cu cât diferenţa dintre puterea reactivă totală la consumator şi puterea compensată este mai mare.

## Slide 31
Echivalentul energetic al puterii reactive
Concluzii:
sursele de compensare trebuie repartizate, în primul rând, consumatorilor cu factor de putere scăzut
pentru factori de putere egali, este mai eficientă compensarea la consumatorii cei mai îndepărtaţi.

## Slide 32
Echilibrarea încărcării fazelor
În RD de JT, este caracteristică încărcarea neuniformă a fazelor reţelei, ceea ce conduce la creşterea pierderilor de putere şi energie.
Pierderile de putere, pe un tronson i al unei asemenea reţele, se determină cu relaţia:
Imedi  valoarea medie a curentului pe fazele tronsonului i;
Ri  rezistenţa pe fază a tronsonului i;
ki  numărul de conductoare de fază pe tronsonul i;
kSi  coeficient care ţine seama de creşterea pierderilor de putere datorate încărcării dezechilibrate a fazelor.
[29]

## Slide 33
Echilibrarea încărcării fazelor
pentru liniile cu 2 conductoare: kSi = 1
pentru liniile cu 3 conductoare: kSi = Ni2
pentru liniile cu 4 conductoare: kSi = Ni2 + 1,5(Ni2 - 1)R0i/Rfi
R0i, Rfi - rezistenţele conductoarelor de nul şi fază ale tronsonului i.
Ni2 - gradul de dezechilibru al tronsonului analizat:
În practică, pentru liniile cu 4 conductoare, se impune redistribuirea sarcinilor pe cele trei faze ale reţelei dacă pe primul tronson curentul pe conductorul de nul depăşeşte 15 - 20 A.
[30]

## Slide 34
Creşterea nivelului de tensiune în exploatare
Dacă nu se consideră caracteristicile statice ale sarcinilor (P-U, Q-U), variaţia pierderilor de putere prin efect Joule, la abaterea tensiunii faţă de tensiunea nominală, se determină cu o relaţie de forma:
iar pierderile de mers în gol:
[31]
[32]
Considerarea caracteristicilor statice ale sarcinii nu modifică semnificativ caracterul acestor dependenţe.

## Slide 35
Creşterea nivelului de tensiune în exploatare
Limitele de variaţie a tensiunii în exploatare în raport cu tensiunea nominală:
Un <= 220 kV - ±10% ꞏUn
Un = 400 kV - ±5% ꞏUn
Creşterea tensiunii în exploatare poate conduce la apariţia fenomenului corona pe conductoarele LEA, ceea ce determină creşterea pierderilor totale de putere activă. (neglijabil pt. LEA 110 kV şi 220 kV, dar posibil importante în cazul LEA de 400 kV, în funcție de de condiţiile atmosferice (timp umed) şi de tensiunea de exploatare.
Pentru obţinerea nivelului corespunzător de tensiune în reţelele de distribuţie este necesară schimbarea sezonieră a ploturilor transformatoarelor nereglabile sub sarcină şi echiparea transformatoarelor cu un reglaj mai fin 22,5% în loc de 5%.

## Slide 36
Creşterea tensiunii nominale a reţelei
Măsuri recomandate:
trecerea instalaţiilor de forţă la tensiunea de 660/380 V, în loc de 380/220 V;
reţelele de distribuţie de 6 sau 10 kV să fie reconstruite la tensiunea nominală de 20 kV;
alimentarea consumatorilor prin racorduri adânci, realizate la tensiuni de 110, 400 kV.
Sunt costisitoare, trebuie justificate pe baza unor calcule tehnico-economice

## Slide 37
Va urma...
Reglarea tensiunii
în rețelele electrice