## Slide 1
Transportul Si distribuTia energiei electrice
CURS 11-14
IAŞI - 2019

## Slide 2
CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE
Energia electrică livrată într-un punct al unei reţele electrice trifazate de c.a. este caracterizată de următorii parametri de calitate:
  tensiunea de alimentare;
  frecvenţa;
  gradul de nesimetrie a sistemului trifazat de tensiuni;
  gradul de deformare a undei de tensiune;
  continuitatea în alimentare.
Deoarece calitatea energiei electrice condiţionează funcţionarea corespunzătoare a sistemului electroenergetic şi a receptoarelor de energie electrică alimentate, în multe ţări dezvoltate, s-au introdus şi alţi indicatori de calitate, cum ar fi:
  coeficientul de formă al undei de tensiune,
  nivelul de influenţă telefonică,
  factorul de influenţă telefonică etc.

## Slide 3
Reglarea tensiunii în reţelele electrice
Nivelul de tensiune în diferite noduri ale reţelelor electrice depinde de:
  condiţiile de funcţionare a centralelor electrice;
  încărcarea cu putere activă şi reactivă a acestora;
  tranzitul de puteri active/reactive pe elementele reţelelor de TDEE;
  mijloacele de reglare a tensiunii disponibile în sistemele de TDEE (transformatoare şi autotransformatoare cu ploturi cu reglaj sub sarcină sau în absenţa sarcinii, compensatoare sincrone, baterii de condensatoare şi bobine de reactanţă).
Variaţia tensiunii în plus sau în minus faţă de valoarea nominală are consecinţe negative atât asupra funcţionării normale a consumatorilor, cât şi asupra reţelei electrice.
Scopul reglării tensiunii în reţelele electrice constă în menţinerea variaţiilor de tensiune între anumite limite impuse.

## Slide 4
Cauzele şi natura variaţiilor de tensiune în reţelele electrice
Valoarea complexă a tensiunii în diferite noduri ale reţelelor electrice de transport şi distribuţie reprezintă un parametru de regim variabil în spaţiu şi timp.
Variaţia în spaţiu se datorează căderilor de tensiune provocate de circulaţia puterilor active şi reactive pe elementele componente ale reţelelor electrice (LEA, LEC, transformatoare, autotransformatoare).
Pentru exemplificare, se consideră un element de reţea electrică (linie sau transformator), prin care se tranzitează o putere activă şi reactivă P + jQ.
În schema echivalentă monofazată, elementul de reţea este reprezentat numai prin impedanţa lui longitudinală:
Z = R + jX

## Slide 5
Cauzele şi natura variaţiilor de tensiune în reţelele electrice
Căderea de tensiune fazorială care apare pe elementul de reţea considerat, datorită circulaţiilor de putere activă şi reactivă este:
Fig. 1. Componentele căderii de tensiune pe impedanţa longitudinală
a unui element de reţea (linie, transformator)
[1]
ΔU – componenta longitudinală a căderii de tensiune, ce aproximează, cu suficientă precizie, diferenţa dintre modulele tensiunilor nodurilor:
[2]

## Slide 6
Cauzele şi natura variaţiilor de tensiune în reţelele electrice
δU – componenta transversală a căderii de tensiune complexe care determină, în principal, valoarea unghiului de defazaj θ dintre tensiunile celor două noduri:
Deoarece (R<<X), din rel. (2) şi (4) rezultă expresiile aproximative pentru evaluarea componentei longitudinale a căderii de tensiune ΔU şi a defazajului θ dintre tensiunile nodurilor:
[3]
[4]
[5]
[6]

## Slide 7
Cauzele şi natura variaţiilor de tensiune în reţelele electrice
Din (5) şi (6) se pun în evidenţă unele aspecte importante privind reglarea tensiunii în reţelele electrice :
  nivelul tensiunilor în nodurile reţelelor electrice este determinat, cu precădere, de circulaţia puterilor reactive pe elementele componente ale acestor reţele;
  defazajul dintre tensiunile nodurilor reţelelor electrice depinde, în principal, de circulaţiile de putere activă pe elementele componente ale reţelelor electrice.
Deoarece prin procesul de reglare a tensiunii în reţelele electrice se urmăreşte modificarea valorii şi nu a fazei acesteia, atenţia principală este îndreptată asupra circulaţiilor de putere reactivă.

## Slide 8
Cauzele şi natura variaţiilor de tensiune în reţelele electrice
Variaţiile în timp ale tensiunii din nodurile reţelelor electrice sunt legate de variaţiile în timp ale căderilor de tensiune şi apar pe elementele reţelelor electrice, datorate:
  modificării schemelor de funcţionare ale RE;
  modificării în timp a circulaţiilor de putere activă şi reactivă în elementele reţelelor de TDEE, ca o consecinţă a variaţiilor puterilor absorbite de consumatorii alimentaţi cu energie electrică, conform curbelor de sarcină activă şi reactivă ale acestora şi a puterilor generate în centralele electrice.

## Slide 9
Cauzele şi natura variaţiilor de tensiune în reţelele electrice
Notând cu Umax. şi Umin. valorile maxime şi minime ale tensiunii într-un nod al reţelei electrice, pe un interval de timp T, atunci variaţia maximă de tensiune în nodul considerat este :
[8]
Tensiunea într-un nod al reţelei electrice este o funcţie de timp U(t), iar variaţia de tensiune procentuală în acest nod, la un moment dat t, denumită şi abatere sau deviaţie de tensiune, se calculează cu o relaţie de forma următoare:
[7]

## Slide 10
Cauzele şi natura variaţiilor de tensiune în reţelele electrice
Din punct de vedere al modului de producere a perturbaţiilor ce apar în reţelele electrice (perturbaţii de lungă sau scurtă durată) şi de aspectul modificării în timp, variaţiile de tensiune se pot clasifica astfel:
  Variaţii lente de tensiune - suprapunerea unor variaţii periodice datorate modificării structurii şi puterilor cerute de consumatori, între orele de vârf /gol de sarcină sau între zilele lucrătoare/repaus şi a unor variaţii aleatoare apărute în urma conectării sau deconectării de la reţea a unor consumatori.
  Variaţii bruşte de tensiune - variaţii de tensiune cu caracter repetitiv, ciclice sau aleatoare, cu un gradient ΔU/Δt mai mare de 1%, provocate de:
    funcţionarea intermitentă a unor receptoare care produc şocuri de putere cu caracter pasager în reţea (la JT– aparatele de sudură; la MT – pompele sau laminoarele; la IT – cuptoarele cu arc etc.);
    modificarea schemelor de funcţionare ale reţelelor electrice;
    dispariţii scurte ale tensiunii ca urmare a funcţionării automatizărilor de sistem, cum ar fi instalaţiile de anclanşare automată a rezervei (AAR) sau a celor de reanclanşare automată rapidă (RAR).
  Goluri de tensiune - scăderi rapide ale tensiunii cu o durată foarte scurtă (cel mult 3 sec.), datorate unor perturbaţii trecătoare din reţelele electrice, cum ar fi: scurtcircuite simetrice şi nesimetrice, conectarea unor motoare electrice care absorb curenţi mari la pornire etc.

## Slide 11
Cauzele şi natura variaţiilor de tensiune în reţelele electrice
In cazul apariţiei unor perturbaţii de scurtă durată, care conduc la producerea unor variaţii bruşte de tensiune în reţea sau a golurilor de tensiune, revenirea la valorile iniţiale ale tensiunilor în nodurile reţelelor sau la valori apropiate de acestea se realizează practic prin dispariţia cauzei perturbatoare, fie de la sine, fie cu ajutorul automatizărilor de sistem.
Limita de timp care desparte perturbaţiile de scurtă durată (variaţii bruşte sau goluri de tensiune) de cele de lungă durată (variaţii lente de tensiune) este timpul necesar protecţiilor, automatizărilor şi echipamentelor de comutaţie pentru a restabili tensiunea normală în reţelele electrice, dacă acest lucru este posibil.
In condiţiile existente în ţara noastră, se consideră ca limită de separare durata de trei secunde.

## Slide 12
Efectele variaţiilor de tensiune
Tensiunea optimă de alimentare, pentru orice receptor de energie electrică corespunde, de fapt, cu tensiunea nominală a acestuia.
Variaţiile de tensiune în RED care alimentează direct consumatori de energie electrică la MT sau JT determină modificarea cantitativă şi calitativă a producţiei, a randamentului instalaţiilor, a uzurii echipamentului şi dereglarea proceselor tehnologice.
*** toate caracteristicile acestor receptoare au fost studiate la UEE sau în cartea de TDEE.

## Slide 13
Criterii de calitate a tensiunii
O reţea electrică trifazată în curent alternativ poate fi considerată că funcţionează în condiţii ideale dacă, în orice punct şi în orice moment:
  tensiunea pe fază are forma unei sinusoide continue, cu frecvenţa şi valoarea eficace având valorile nominale;
  tensiunile pe cele trei faze sunt egale între ele ca amplitudine şi defazate cu 2π/3.
În realitate, nici o reţea electrică nu poate satisface însă, în mod riguros, toate aceste condiţii.
Din acest motiv, s-a impus necesitatea normării unor abateri maxime admisibile pentru indicatorii de calitate a energiei electrice, astfel încât daunele produse consumatorilor de calitatea a energiei livrate necorespunzătoare să se situeze în limite acceptabile.

## Slide 14
Criterii de calitate a tensiunii
Analiza indicatorilor de calitate a energiei electrice, ca obligaţie a furnizorului, trebuie realizată în corelaţie cu perturbaţiile pe care funcţionarea consumatorilor le poate introduce în reţeaua electrică de alimentare. Indicatorii de calitate a energiei electrice pot fi împărţiţi în două categorii:
Indicatori primari, care depind de furnizorul de energie electrică:
  frecvenţa;
  valoarea eficace a tensiunii;
  supratensiunile temporare şi tranzitorii;
  întreruperile în alimentarea cu energie electrică;
  golurile de tensiune.
Indicatori secundari, determinaţi de funcţionarea consumatorilor de energie electrică perturbatori:
  efectul de flicker;
  fluctuaţii rapide de tensiune provocate de evenimentele care pot apărea în instalaţiile consumatorilor de energie electrică;
  regimurile nesimetrice.
  nesimetriile

## Slide 15
Criterii de calitate a tensiunii
În ţara noastră, cea mai mare parte a valorilor maxime admisibile sunt normate prin diferite acte normative (STAS, PE, regulamente).
Se prevede obligaţia furnizorului de energie electrică de a asigura o frecvenţă de 50 Hz, cu variaţii de ± 0,5 Hz, ceea ce corespunde unei abateri maxime de ± 1%.
Pentru aprecierea calităţii tensiunii în etapele de proiectare şi exploatare ale reţelelor electrice, pot fi utilizate fie:
    criteriul abaterilor maxime admise;
    criteriile statistice sau integrale.

## Slide 16
Criteriul abaterilor maxime admise
Abaterile maxime admise faţă de tensiunea nominală sunt definite de următoarele relaţii:
Umax.adm şi Umin.adm - valoarea maximă și minimă a tensiunii admise.
În ceea ce priveşte variaţia de tensiune admisă, aceasta este :
[9]
[10]
și

## Slide 17
Criteriul abaterilor maxime admise
Conform criteriului abaterilor maxime admise, se consideră că valoarea calităţii energiei electrice livrate unui consumator este aceeaşi pentru orice valoare a tensiunii, cuprinsă între limitele admisibile.
Problemă:
Dacă există două soluţii tehnice pentru ameliorarea tensiunii într-o reţea electrică, dintre care:
  una dintre soluţii permite îmbunătăţirea, într-o oarecare măsură, a tensiunii la toţi consumatorii alimentaţi cu energie electrică;
  cea de-a doua soluţie ameliorează, în condiţii foarte bune, tensiunea la majoritatea consumatorilor şi mai puţin bine la o parte din aceştia.
... criteriul abaterilor maxime admise nu permite compararea acestor variante, din punct de vedere tehnic şi economic.

## Slide 18
Criteriul abaterilor maxime admise
În plus:
Se consideră două noduri dintr-o reţea electrică de distribuţie, în care tensiunea, pe parcursul unei zile, variază conform celor două curbe reprezentate în Figura 2.
t(ore)
U
Umax.adm
Umin.adm
Un
12
6
24
18
1
2
Tensiunea nu prezintă aceeaşi calitate în cele două cazuri, deoarece efectele sau daunele economice depind atât de valoarea abaterilor de tensiune, cât şi de durata acestor abateri.

## Slide 19
Criterii statistice de calitate a tensiunii
În RED care alimentează un număr mare de consumatori, datorită modificărilor permanente ale sarcinilor absorbite de consumatori, a conectării şi deconectării acestora etc., tensiunea în diverse puncte ale acestor reţele variază aleatoriu.
Din acest motiv, pentru aprecierea calităţii tensiunii şi evaluarea daunelor produse consumatorilor de calitatea necorespunzătoare a tensiunii de alimentare, este avantajos să se utilizeze metodele statisticii matematice şi calculul probabilităţilor.
Verificările experimentale au stabilit că variabila aleatoare abaterea tensiunii faţă de tensiunea nominală ΔU(t), într-un nod al reţelelor de distribuţie, urmează o lege de distribuţie normală.
În Fig. 3 este reprezentată seria statistică a distribuţiei variabilei aleatoare ΔU şi curba densităţii distribuţiei normale.

## Slide 20
Criterii statistice de calitate a tensiunii
Prin urmare, abaterea tensiunii ΔU(t), într-un nod al reţelelor de distribuţie, este definită de următoarea densitate de probabilitate:
Fig. 3 Seria statistică a distribuţiei variabilei aleatoare ΔU
[11]

## Slide 21
Criterii statistice de calitate a tensiunii
Pentru aprecierea calităţii tensiunii în reţelele de distribuţie, se pot utiliza următorii indici statistici sau integrali:
Valoarea medie a abaterii tensiunii în intervalul de analiză T:
Abaterea medie pătratică sau iregularitatea abaterii tensiunii în intervalul de analiză T:
Dispersia faţă de valoarea medie a abaterii tensiunii în intervalul de analiză T:
unde σ (%) reprezintă abaterea standard a abaterii tensiunii.
[12]
[13]
[14]

## Slide 22
Criterii statistice de calitate a tensiunii
Din analiza relaţiilor (12) - (14) se constată că între indicii statistici sau integrali de analiză a calităţii tensiunii există o dependenţă, exprimată de următoarea relaţie:
Fiecare din aceşti indici are o anumită semnificaţie, iar valorile lor furnizează informaţii utile asupra căilor de ameliorare a regimului tensiunii în reţelele de distribuţie, prin folosirea corespunzătoare a mijloacelor de reglare a tensiunii existente în aceste reţele electrice.
[15]
2
2
2
4
4
4
-2
-2
-2
-4
-4
-4
-8
-6
a)
b)
c)
ΔU
ΔU
ΔU
ΔU = 0%
ΔU = -4%
ΔU = -4%
t
t
t
I = ΔU2 =32(%)2
I = ΔU2 =16(%)2
I = ΔU2 =16(%)2
σ = 4%
σ = 4,1%
σ = 0
Fig. 4 Curbele abaterii în timp a tensiunii faţă de valoarea nominală şi valorile indicilor statistici corespunzători

## Slide 23
Criterii statistice de calitate a tensiunii

## Slide 24
Criterii statistice de calitate a tensiunii
Abaterea standard σ şi dispersia σ2 indică gradul de împrăştiere a abaterilor de tensiune în jurul abaterii medii. Cu ajutorul lor se poate determina timpul probabil în care abaterea tensiunii într-un punct al reţelei se află între anumite limite.
În vederea înţelegerii conceptului de abatere standard, în Fig. 5 sunt reprezentate trei curbe de distribuţie normală a variabilei aleatoare (abaterile sau deviaţiile de tensiune), pentru diverse valori ale abaterii standard şi anume : σ= 1 (%), σ=0,5 (%) şi σ=0,1 (%).
Fig. 5 Curbele de distribuţie normală ale abaterilor de tensiune, pentru diferite valori ale abaterii standard

## Slide 25
Criterii statistice de calitate a tensiunii
Determinarea indicilor statistici sau integrali cu ajutorul relaţiilor (12)-(14) nu conduce totdeauna la rezultatele cele mai concludente, deoarece nu se ţine seama de variaţia puterii active absorbite în nodul de sarcină, pe perioada analizată.
Din acest motiv, pentru aprecierea mai corectă a calităţii tensiunii, se recomandă ca la determinarea acestor indici de calitate a tensiunii să se ţină seama şi de curba de sarcină activă din nodul analizat, caz în care cei trei indici statistici vor fi ponderaţi, în fiecare moment din perioada analizată, funcţie de puterea absorbită în nodul respectiv, iar pentru evaluarea acestora se vor putea utiliza expresiile :
[16]
[17]

## Slide 26
Metode şi mijloace de reglare a tensiunii în reţelele electrice
Metodele de reglare urmăresc menţinerea tensiunii, în toate nodurile reţelelor de TDEE, la valori cât mai apropiate de valoarea nominală.
Problema reglării tensiunii se pune faţă de variaţiile lente de tensiune, obiectivele prioritare urmărite fiind
menţinerea unor nivele de tensiune cât mai bune la barele staţiilor de transformare şi la consumatori;
înregistrarea benzilor de variaţie a tensiunii şi încadrarea în zona favorabilă;
reducerea la minim a circulaţiilor de putere reactivă, în special pe liniile de transport de ÎT şi FÎT;
minimizarea pierderilor de putere în reţelele de TDEE.
Principalele procedee practice folosite la modificarea sau compensarea căderilor de tensiune din RED:
      Modificarea circulaţiei de putere reactivă (Q).
      Modificarea parametrilor reţelei (R, X).
      Introducerea de tensiuni suplimentare.

## Slide 27
Reglarea tensiunii prin modificarea circulațiilor de Q
este o metodă eficientă de reglare a tensiunii, deoarece acţionează asupra cauzei variaţiilor de tensiune care apar în reţelele electrice şi anume circulaţiile de putere reactivă.
Aplicarea acestei metode, necesită existenţa unor instalaţii de compensare amplasate în nodurile reţelelor, ce produc sau consumă putere reactivă.
Pentru a ilustra principiul de reglare a tensiunii prin modificarea circulaţiei de putere reactivă, se consideră reţeaua simplă, a cărei schemă monofilară este reprezentată în Figura 6
Fig. 6 Rețea simplă
fără compensarea Q

## Slide 28
Reglarea tensiunii prin modificarea circulațiilor de Q
Dacă U1 = const,
Fig. 7 Rețea simplă
cu compensarea Q
(ΔU’’>ΔU) – U scade
(ΔU’<ΔU) – U crește
K – inj.
K – abs.
[18]
[19]
[20]

## Slide 29
Reglarea tensiunii prin modificarea circulațiilor de Q
Pentru compensarea puterii reactive în nodurile reţelelor electrice, în vederea reglării tensiunii, se folosesc două categorii de mijloace:
Compensatoare rotative: generatoare sincrone, compensatoare sincrone şi asincrone.
Compensatoare statice: baterii de condensatoare şi bobine de reactanţă.

## Slide 30
Compensatorul sincron
motor sincron proiectat să funcţioneze în gol, fără cuplu rezistent la arbore.
absoarbe din reţeaua electrică o putere activă de valoare mică, necesară acoperirii pierderilor de mers în gol şi poate genera sau consuma putere reactivă, conform regimului său de excitaţie.
Pentru o anumită valoare Iex0 a curentului de excitaţie, puterea reactivă a compensatorului este nulă.
Iex>Iex0 - compensatorul funcţionează în regim supraexcitat şi se comportă ca un condensator, adică debitează putere reactivă în reţeaua electrică.
Iex<Iex0, compensatorul sincron funcţionează în regim subexcitat şi se comportă ca o bobină, adică absoarbe putere reactivă din reţeaua electrică.
Q
QKSb
QKS
0
A
E
D
B
C
Iex
Regim capacitiv
Regim inductiv
Iex0
Fig. 8 Variația Q în funcție de Iex
la compensatorul sincron

## Slide 31
Compensatorul sincron
Raportul dintre puterea maximă reactivă absorbită QKSb şi puterea maximă furnizată QKS depinde de construcţia compensatorului sincron şi de repartiţia amperspirelor între stator şi rotor. Criteriul optim de construcţie a acestora corespunde următorului raport:
Putere nominală: QKS
costul compensatoarelor sincrone creşte cu atât mai mult, cu cât puterea reactivă absorbită se apropie, ca valoare, de puterea reactivă furnizată.
[21]

## Slide 32
Compensatorul sincron
Avantaje
Posibilitatea funcţionării atât ca generator, cât şi ca receptor de putere reactivă.
Reglarea continuă a puterii reactive generate sau absorbite, cu ajutorul curentului de excitaţie.
Contribuie la menţinerea stabilităţii sistemului, având un efect autoregulator pozitiv. Scăderea tensiunii de alimentare a compensatoarelor sincrone conduce la creşterea puterii reactive furnizate de acestea.
Dezavantaje
Pierderi de putere activă relativ ridicate, valorile acestor pierderi procentuale variind între 1,95 ÷ 5,6%. Aceste pierderi specifice sunt mai mari la compensatoarele sincrone de putere nominală mai mică sau în cazul funcţionării lor cu o putere mai redusă faţă de puterea nominală.
Cheltuieli de exploatare relativ ridicate şi creşterea costului unităţii de putere reactivă instalată în compensatoarele sincrone odată cu scăderea puterii nominale a acestora.

## Slide 33
Baterii de condensatoare
Bateriile de condensatoare montate în derivaţie formează o sursă principală de compensare a puterii reactive în sistemele de distribuţie a energiei electrice, în scopul reglării tensiunii şi a reducerii pierderilor de putere şi energie activă.
Elementele bateriilor de condensatoare se pot conecta în stea sau în triunghi
R
S
T
a)
R
S
T
b)
Fig. 9 Scheme pentru montarea în derivaţie a condensatoarelor de compensare a puterii reactive într-o reţea electrică de distribuţie:
a – conexiune în triunghi;
b – conexiune în stea

## Slide 34
Baterii de condensatoare
Puterea reactivă debitată de o baterie de condensatoare montată în derivaţie este dată de relaţia:
QK = mωCU2 [MVAr]
unde:
U – tensiunea reţelei între faze, în kV;
C – capacitatea bateriei pe fază, în F;
m – coeficient cu valoarea 1, pt conexiunea în stea şi 3, pentru conexiunea în triunghi.
În rețelele de transport, BC se montează în derivaţie, conectate, de regulă, la înfăşurarea terţiară a TR din stații
În rețelele de distribuție, BC pot fi amplasate pe barele de MT ale ST coborâtoare sau pe barele de MT sau JT ale PT, precum şi de-a lungul distribuitorilor de MT și JT.
[22]

## Slide 35
Baterii de condensatoare
Avantaje:
Valorile pierderilor de putere activă procentuale sunt mai mici: 0,25 ÷ 0,30% din puterea nominală.
Posibilitatea realizării etapizate a investiţiilor, prin extinderea în timp a bateriei cu noi elemente.
Cheltuieli de exploatare reduse.
Dezavantaje:
nu pot funcţiona ca receptoare de putere reactivă şi, de asemenea, nu permit reglarea continuă a tensiunii, aceasta putându-se realiza numai în trepte.
Dependenţa puterii reactive debitate de BC de pătratul tensiunii de la bornele ei de alimentare reflectă un efect autoregulator negativ, ceea ce constituie un factor defavorabil atât pentru reglarea tensiunii, cât şi pentru funcţionarea stabilă a sistemului. Alimentarea bateriei de condensatoare printr-un ATR reglabil poate remedia această deficienţă, dacă soluţia respectivă se justifică economic.

## Slide 36
Bobine de reactanță
Se conectează în derivaţie, direct la liniile de IT sau FIT sau în înfăşurarea terţiară a ATR (Fig. 10), pentru a absorbi puterea capacitivă a liniilor de transport al energiei electrice, în regimurile de sarcină redusă sau în gol ale acestora, reducând astfel supratensiunile datorate circulaţiilor curenţilor capacitivi.
400 kV
Fig. 10 - Exemplu de conectare a bobinelor de reactanţă în liniile de transport de înaltă tensiune
Pot fi de construcţie trifazată sau constituite din grupuri de câte trei bobine monofazate.
Unul din procedeele cel mai des utilizat, pentru reglarea puterii reactive absorbite de bobinele de reactanţă, constă în modificarea numărului de bobine grupate în paralel.

## Slide 37
Bobine de reactanță
Prin asocierea bateriilor de condensatoare cu bobine de reactanţă reglabile, se pot realiza surse statice de compensare, de tipul celor din Fig. 11, care pot funcţiona atât în regim capacitiv, cât şi în regim inductiv.
Asemenea instalaţii prezintă o comportare similară cu cea a compensatoarelor sincrone, puterea reactivă furnizată sau absorbită de instalaţie putând fi reglată în trepte sau continuu, prin intermediul unor schene de commandă cu tiristoare.
Fig. 11 Sursă statică de putere reactivă formată din baterii de condensatoare şi bobine de reactanţă reglabile

## Slide 38
Reglarea tensiunii în reţelele electrice prin modificarea parametrilor reţelei
Presupune modificarea parametrilor reţelei de alimentare cu energie electrică a consumatorilor, prin:
conectarea sau deconectarea circuitelor care funcţionează în paralel,
compensarea reactanţei inductive a liniilor electrice
Deconectarea sau conectarea unora dintre ele produce creşterea sau scăderea impedanţei longitudinale a reţelei, modificându-se, în felul acesta, căderile de tensiune care apar pe elementele reţelei electrice.

## Slide 39
Reglarea tensiunii în reţelele electrice prin modificarea parametrilor reţelei
În regimurile de funcţionare la sarcină minimă sau gol de sarcină, tensiunea pe barele de alimentare ale consumatorului U2 poate creşte peste valoarea normală.
Deconectarea unui circuit al liniei electrice sau a unui transformator din reţea conduce la creşterea impedanţei longitudinale a circuitului şi respectiv a căderii de tensiune, astfel încât nivelul de tensiune pe barele consumatorului U2 poate fi coborât.
U1
U2
2
1
Fig. 12. Reţea de alimentare cu energie electrică a unui consumator, prin două circuite în paralel

## Slide 40
Reglarea tensiunii în reţelele electrice prin modificarea parametrilor reţelei
În regimurile de funcţionare la sarcină maximă sau vârf de sarcină, datorită puterilor active şi reactive de valori mari tranzitate prin elementele reţelei, căderile de tensiune care apar în reţea vor fi însemnate, iar nivelul de tensiune pe barele consumatorului va fi mai redus decât valorile normale.
Pentru aceste regimuri de funcţionare, cele două circuite ale reţelei electrice sunt exploatate în paralel, caz în care se micşorează impedanţa longitudinală a reţelei, respectiv căderile de tensiune, astfel încât nivelul de tensiune pe barele consumatorului U2 poate fi mărit.
U1
U2
2
1

## Slide 41
Reglarea tensiunii în reţelele electrice prin modificarea parametrilor reţelei
Al doilea procedeu folosit în practică pentru compensarea reactanţei inductive a liniilor electrice constă în instalarea unei baterii de condensatoare în serie pe linie (Fig. 13), obţinându-se o reducere a reactanţei rezultante longitudinale şi deci o micşorare a căderilor de tensiune.
Fig. 13. Conectarea unei baterii de condensatoare în serie pe o linie electrică

## Slide 42
Reglarea tensiunii în reţelele electrice prin modificarea parametrilor reţelei
Notând prin reactanţa inductivă pe fază a liniei şi prin bbbbbbb reactanţa capacitivă înseriată pe o fază a liniei, conform reprezentării din Fig. 14, atunci reactanţa rezultantă a circuitului devine de forma:
[23]
Fig. 14. Schema echivalentă simplificată a unei linii electrice scurte, cu compensare serie.

## Slide 43
, numit grad de compensare, linia electrică se poate găsi în una din situaţiile:
Subcompensată
Compensată total
Supracompensată
Reglarea tensiunii în reţelele electrice prin modificarea parametrilor reţelei
În funcţie de valoarea reactanţei XC sau a raportului
.
Fig. 15. Efectul montării unei baterii de condensatoare asupra valorii tensiunii pe linie.

## Slide 44
Reglarea tensiunii în reţelele electrice prin modificarea parametrilor reţelei
.
Pentru reglarea tensiunii, din punct de vedere practic, compensarea serie cu baterii de condensatoare prezintă interes în cazul liniilor de medie tensiune, în următoarele situaţii:
linii electrice aeriene de lungime relativ mare, pentru reducerea variaţiilor lente de tensiune la consumatori;
linii electrice care alimentează consumatori ce produc şocuri de sarcină în reţea, cum ar fi laminoare, cuptoare cu arc etc., în scopul reducerii şocurilor corespunzătoare de tensiune care apar în reţeaua electrică.

## Slide 45
Reglarea tensiunii prin introducerea de tensiuni adiționale
.
Cel mai răspândit procedeu de reglare a tensiunii constă în introducerea unor tensiuni suplimentare cu ajutorul unor transformatoare sau autotransformatoare al căror raport de transformare poate fi reglat.
Dacă tensiunile suplimentare introduse sunt în fază sau opoziţie de fază cu tensiunea reţelei în punctul respectiv, se vorbeşte despre reglajul longitudinal, iar atunci când tensiunile suplimentare sunt în cuadratură (defazate la ±90o), se vorbeşte despre reglajul transversal.
Se poate folosi şi o combinaţie a celor două variante, cunoscută ca reglaj longo-transversal. Reglajul longitudinal este cel folosit în vederea compensării pierderilor de tensiune, în timp ce celelalte două tipuri de reglaj, deoarece modifică faza tensiunii, se folosesc pentru modificarea circulaţiilor de putere activă în reţelele buclate.

## Slide 46
Reglarea tensiunii prin introducerea de tensiuni adiționale
.
Dacă reglajul de tensiune este asigurat prin comutatoarele de ploturi ale transformatoarelor şi autotransformatoarelor de putere montate în reţea, se vorbeşte despre reglajul direct.
Pe de altă parte, dacă reglajul se face cu ajutorul unor ansambluri de alte transformatoare care se asociază unor transformatoare / autotransformatoare care nu sunt prevăzute cu comutatoare de ploturi, se vorbeşte despre reglajul indirect.
Reglajul direct este de cele mai multe ori un reglaj longitudinal, în timp ce reglajul indirect corespunde, de regulă, reglajului transversal sau longo-transversal.

## Slide 47
Reglarea tensiunii prin introducerea de tensiuni adiționale
.
În cazul reglajului direct, introducerea unei tensiuni suplimentare longitudinale se face prin modificarea numărului de spire din înfăşurarea reglată. De regulă, există o priză mediană, în raport cu care introducerea unei tensiuni suplimentare se face în sensul creşterii sau descreşterii tensiunii reţelei.
La transformatoarele de mare putere se folosesc comutatoarele de ploturi, care permit reglajul tensiunii în sarcină. În cazul unor transformatoare de puteri mai mici (în reţeaua de distribuţie), utilizarea comutatoarelor de ploturi nu se mai justifică din punct de vedere economic, iar reglajul se face cu scoaterea transformatorului de sub tensiune.
Pentru asemenea transformatoare se folosesc un număr mic de prize, de exemplu 3 sau 5 cu trepte de reglaj de ± 5% sau ±2.5%. Pentru transformatoarele de mare putere gama de reglaj poate ajunge până la ±15%, iar treptele de reglaj sunt mai fine, ajungând până la 1.5% sau chiar 0.625%.
Fig. 16. Transformator prevăzut
cu comutator de ploturi

## Slide 48
Reglarea tensiunii prin introducerea de tensiuni adiționale
.
Penru reglajul indirect, se pot folosi instalaţii speciale denumite transformatoare survoltoare (sau booster)
Primarul transformatorului survoltor este alimentat din linie, fie direct (Fig. 17), fie indirect prin intermediul altui transformator sau autotransformator. Secundarul transformatorului survoltor este înseriat pe linie şi tensiunea indusă în secundar reprezintă tensiunea adiţională longitudinală introdusă în reţea. Întrerupătoarele A şi B pot fi folosite pentru introducerea transformatorului survoltor în circuit (A – deschis şi B – închis) sau scoaterea acestuia din circuit
Fig. 17. Transformator survoltor pentru reglaj longitudinal indirect.

## Slide 49
Reglarea tensiunii prin introducerea de tensiuni adiționale
.
Fig. 18. Transformator survoltor / devoltor pentru reglaj longitudinal indirect
O schemă de principiu ca cea din Fig. 18 foloseşte un autotransformator auxiliar pentru alimentarea instalaţiei, care se numeşte transformator survoltor / devoltor.
Prin folosirea anumitor tipuri de conexiuni între transformatorul survoltor / devoltor şi (auto)transformatorul de alimentare, o instalaţie cum este cea din Fig. 18 poate fi folosită pentru introducerea unor tensiuni suplimentare în cuadratură (reglaj transversal) sau cu un defazaj oarecare (reglaj longo-transversal). Asemenea tipuri de instalaţii pot fi folosite şi în scopul modificării circulaţiilor de putere activă / reactivă în reţelele buclate.

## Slide 50
SFÂRȘIT
Ne vedem la examen !