## Slide 1
Transportul Si distribuTia energiei electrice
CURS 5-8
IAŞI - 2019

## Slide 2
Schema monofilară a unei rețele electrice
O companie de electricitate de dimensiune medie, care deserveşte o populaţie mixtă, urbană şi rurală, de câteva milioane de oameni, funcţionează ca o reţea, conţinând sute de noduri (puncte de injecție / consum) şi mii de laturi (linii și transformatoare)

## Slide 3
Schema monofilară a unei rețele electrice
Analiza regimurilor de funcţionare interesează
din punct de vedere al mecanismului fizic actual, care controlează circulaţiile de puteri active şi reactive în reţea
pentru a selecta o configuraţie optimă de funcționare a rețelei, dintre cele posibile.
Puterea este injectată în reţea prin câteva noduri, iar prin marea majoritate a celorlalte este consumată. Între noduri, puterile circulă prin transformatoare și liniile de transport şi distribuţie.

## Slide 4
Regimuri de funcționare ale rețelelor electrice
Regimuri permanente - caracterizate prin valori ale mărimilor de stare (valorile efective ale curenţilor, tensiunilor etc.), constante în timp, clasificate, la rândul lor, după tipul regimului permanent al circuitelor electrice trifazate din SEE:
    sinusoidal echilibrat (regim simetric),
    sinusoidal dezechilibrat (regim nesimetric),
    nesinusoidal echilibrat (regim deformant simetric),
    nesinusoidal dezechilibrat (regim deformant nesimetric).
Regimuri tranzitorii provocate de apariţia unor perturbaţii şi caracterizate prin variaţia în timp a mărimilor de stare. Din această categorie fac parte şi regimurile de scurtcircuit, care mai sunt denumite regimuri de avarie.

## Slide 5
Ipoteze de calcul
La reprezentarea LE scurte (tensiuni nominale scăzute), se adoptă ipoteze simplificatoare suplimentare:
În cazul LEA scurte şi de tensiuni nominale scăzute, intensităţile curenţilor transversali au valori mici în comparaţie cu valorile curentului care străbate conductorul, putând fi astfel neglijaţi. Schemele echivalente sunt constituite din dipoli cu parametri concentraţi (Fig. 1a). Pentru o precizie mai mare a rezultatelor, LEA pot fi reprezentate în schema echivalentă prin cuadripoli în  sau T, cu parametri concentraţi (Fig. 1b, c).
Pentru LES, de tensiuni ridicate, chiar la lungimi reduse, curenţii capacitivi transversali pot avea valori relativ mari şi nu mai pot fi neglijaţi. În aceste situaţii, se impune reprezentarea liniilor prin scheme electrice cu parametri concentraţi (Fig. 1b, c) sau uniform distribuiţi (lanţuri de cuadripoli elementari).
o
o
Z
Y/2
Y/2
Z/2
Z/2
Y
o
o
o
Z
o
o
o
o
o
o
o
a
b
c
Fig. 1

## Slide 6
Ipoteze simplificatoare
Caracteristicile statice ale consumatorilor P(U) și Q(U) se echivalează prin următoarele variante:

## Slide 7
Ipoteze simplificatoare
Caracteristicile statice ale consumatorilor P(U) și Q(U) se echivalează prin următoarele variante:

## Slide 8
Calculul circulaţiilor de curenţi, puteri şi al căderilor de tensiune în reţelele electrice radiale
În vederea asigurării unei funcţionări corespunzătoare a receptoarelor de energie electrică aflate în dotarea consumatorilor, precum şi pentru asigurarea unui nivel minim al pierderilor de putere şi energie electrică în reţele, este necesar ca abaterea amplitudinii tensiunii faţă de tensiunea nominală să fie cât mai mică (max. ± 10%).
Pentru a putea verifica îndeplinirea acestei condiții, trebuie calculată căderea de tensiune pe fiecare dintre elementele rețelei.
Interesează, de asemenea, determinarea circulațiilor de curent/putere pe fiecare element al rețelei.

## Slide 9
Linia care alimentează un singur consumator
UAo
Uko
Ik
I
L
k
A
UAo
Uko
I
Z=R+jX
k
A
IA
Ik
a
b
[7]
[8]
Figura 2 Schema electrică simplificată a unei linii trifazate
a - schema monofilară inițială; b – schema echivalentă

## Slide 10
Linia care alimentează un singur consumator
+j
Ir


Ia
I=Ik
Uko
UAo
A
C
D
E
ZI
RI
jXI
UAko
DUAko
UAko
B
Fig. 3 Diagrama fazorială a căderilor de tensiune

## Slide 12
Linia care alimentează un singur consumator
[9]
[10]
[11]
θ mic

## Slide 13
Linia care alimentează un singur consumator
θ mare
[12]
[13]
[14]
[15]
MT + JT

## Slide 14
Linia care alimentează un singur consumator
[16]
[17]
[18]

## Slide 15
Linia care alimentează mai mulţi consumatori concentraţi
i1
i2
in-1
in
I1
I2
In
A
UAo
Uno
1
L1, l1
2
n
n-1
Z1=z1=r1+jx1
l2
z2=r2+jx2
L2
Z2=z1+z2
Ln-1
Zn-1=z1+ z2+…+ zn-1
ln
zn=rn+jxn
Ln
Zn=z1+ z2+…+ zn
Fig. 4 Schema electrică echivalentă a unei linii radiale care alimentează n consumatori concentraţi

## Slide 16
Linia care alimentează mai mulţi consumatori concentraţi
[19]
[20]

## Slide 17
Linia care alimentează mai mulţi consumatori concentraţi
[21]
[22]
[23]
[24]

## Slide 18
Linia care alimentează mai mulţi consumatori concentraţi
[25]
[26]

## Slide 19
Linia care alimentează mai mulţi consumatori concentraţi
[27]

## Slide 20
Dimensionarea liniilor electrice radiale
Restricţii:
  tehnice - căderea de tensiune maximă admisibilă, încălzirea conductoarelor şi rezistenţa mecanică;
  economice - pierderi minime de putere/energie, consum minim de material conductor etc.
Secţiune tehnică (steh) – secţiunea conductorului obţinută prin calcul, respectând restricţiile tehnice de dimensionare (încălzire, stabilitate termică la scurtcircuit, cădere de tensiune etc.).
Secţiune economică (sec) – secţiunea conductorului pentru care se realizează un regim de funcţionare optim economic, corespunzător unor cheltuieli totale actualizate minime pentru linia respectivă, într-o perioadă de funcţionare dată.
[28]

## Slide 21
Dimensionarea liniilor electrice radiale
[29]
[24] →
În regim normal

## Slide 22
[30]
[31]
[32]
- căderea de tensiune admisibilă produsă de circulaţia curenţilor activi pe rezistenţele liniei.
Dimensionarea liniilor electrice radiale

## Slide 23
Dimensionarea liniilor electrice radiale
Secţiunea se poate determina admiţând una din următoarele ipoteze simplificatoare:
  ipoteza secţiunii constante în toate trosoanele liniei (s=const.);
  ipoteza densităţii de curent constante în toate tronsoanele liniei (j=const.);
  ipoteza volumului minim de material conductor.

## Slide 24
Determinarea secţiunii conductoarelor în ipoteza secţiunii constante
[34]
[35]
[36]
unde:
   - rezistivitatea materialului;
  s – secţiunea conductorului;
  Lk – distanţa de la sursă la nodul k.
[33]

## Slide 25
Determinarea secţiunii conductoarelor în ipoteza secţiunii constante
[38]
[36]
[39]
[37]
în c.c.
[37]

## Slide 26
[40]
[41]
[42]
k - defazajul curentului din tronsonul k al liniei.
Determinarea secţiunii conductoarelor la densitate de curent constantă
sau

## Slide 27
Determinarea secţiunii conductoarelor la densitate de curent constantă
[43]
[42]
[44]
[45]
unde:
  Pi – puterea activă din tronsonul i al liniei;
  Un – tensiunea nominală a reţelei.

## Slide 28
Determinarea secţiunii conductoarelor la densitate de curent constantă
[46]
[44]
[47]
unde:
  Uadm - căderea admisibilă de tensiune;
  L - lungimea totală a liniei.
OBS. Determinarea secţiunii conductoarelor în ipoteza volumului minim de material (....din materialul scris)
Rețele monofazate
c.c.

## Slide 29
Calculul circulaţiilor de curenţi, puteri şi al căderilor de tensiune în reţelele electrice buclate
Reţele electrice buclate - alimentarea consumatorilor prin două
sau mai multe căi distincte
Pentru determinarea circulaţiilor de curenţi sau puteri se folosesc următoarele metode:
  metode tehnice de transfigurare – se simplifică reţeaua din punct de vedere a schemei de conexiuni;
  metode analitice – conduc la rezolvarea unor sisteme de ecuaţii scrise cu ajutorul teoremelor şi legilor din electrotehnică.

## Slide 30
Calculul electric al reţelelor alimentate la două capete.
Reţele simplu buclate
Fig. 5 Schema electrică de calcul pentru o reţea simplu buclată
a) – reţea inelară; b) – reţea alimentată la două capete
i1
i2
in-1
in
l1, z1
A
UAo
UBo
1
IA
2
n
n-1
L1, Z1
I2
L2, Z2
Ln-1, Zn-1
In
Ln, Zn
l2, z2
ln, zn
ik
k
B
ln+1, zn+1
Ik
Ik+1
IB
L’1, Z’1
L’2, Z’2
L,k, Zk
L’k, Z’k
L’n-1, Z’n-1
L’n, Z’n
ik
i1
i2
in-1
in
i3
isursă
a
b

## Slide 31
Calculul electric al reţelelor alimentate la două capete.
Reţele simplu buclate
A
1
2
3
k
IA
I2
I3
I’k
i1
i2
i3
i’k
ik
n-2
n-1
n
I”k
In-2
In-1
IB
in-2
in-1
in
i”k
B
Fig. 6 Reprezentarea reţelei alimentată la două capete sub forma a două reţele radiale cu indicarea nodului de separaţie
Pentru calculul electric al reţelelor alimentate la două capete, se consideră următoarele ipoteze de calcul:
tensiunile surselor de alimentare sunt cunoscute şi diferite (modul şi fază);
linia fiind scurtă, tronsoanele ei se reprezintă prin impedanţe;
sarcinile consumatorilor au factori de putere diferiţi;
în cazul când consumatorii sunt reprezentaţi prin puteri active şi reactive, circulaţia puterilor pe tronsoanele liniei se calculează neglijând pierderile.

## Slide 32
Calculul electric al reţelelor alimentate la două capete.
Reţele simplu buclate
[48]
[49]
[50]

## Slide 33
Calculul electric al reţelelor alimentate la două capete.
Reţele simplu buclate
[51]
sau
[52]

## Slide 34
Calculul electric al reţelelor alimentate la două capete.
Reţele simplu buclate
[53]
[55]
[54]
- suma impedanţelor tronsoanelor reţelei care leagă nodul k de sursa din nodul A.

## Slide 35
Calculul electric al reţelelor alimentate la două capete.
Reţele simplu buclate
[56]
[58]
[57]
tensiunea nominală conjugată a reţelei.
 - defazajul între tensiunile celor două surse de alimentare.

## Slide 36
Calculul electric al reţelelor alimentate la două capete.
Reţele simplu buclate
[59]
[60]

## Slide 37
Calculul electric al reţelelor alimentate la două capete.
Reţele simplu buclate
[61]

## Slide 38
Va urma...
Pierderi de putere și energie
în rețelele electrice