## Slide 1
Transportul Si distribuTia energiei electrice
CURS 2-4
IAŞI - 2019

## Slide 2
Schemele echivalente și parametrii instalațiilor TDEE
Fig. 1 Scheme echivalente cu parametri concentraţi pentru elementele de reţea
Elementele longitudinale de circuit, de impedanţă redusă, corespund impedanţei liniilor şi impedanţei de scurtcircuit a transformatoarelor.
Elementele transversale de circuit, de impedanţă, în general, mare, corespund impedanţei transversale a liniilor şi impedanţei de magnetizare a transformatoarelor.

## Slide 3
Rezistenţa: [Ω/km]
Reactanţa inductivă: [Ω/km]
PARAMETRII LINIILOR ELECTRICE
Parametri longitudinali
Parametri transversali
Conductanţa (perditanţa): [S/km]
reactanţa inductivă: [S/km]
Rezistenţa şi reactanţa inductivă
formează impedanţa:
Conductanţa şi susceptanţa capacitivă compun admitanţa :
[Ω/km]
[S/km]
Parametrii globali – impedanţa longitudinală Z şi admitanţa transversală Y, pentru o linie electrică, se calculează cu următoarele relaţii:
unde:
l – lungimea liniei electrice, în km;
nc – numărul de circuite identice în paralel

## Slide 4
REZISTENŢA LINIILOR ELECTRICE AERIENE
În c.c. rezistenţa conductoarelor LEA se calculează astfel:
[1]
unde:
  l – lungimea conductorului, în m;
S – secţiunea conductorului, în mm2;
K’ – coeficient de corecţie funcţie de tipul constructiv al conductoarelor (K’=1, pentru cond. masive şi K’ = 1,021,04 pentru cond. funie la care, datorită răsucirii, lungimea firelor componente este cu 24% mai mare decât lungimea conductorului);
 - rezistivitatea materialului conductor, în mm2/m, dată de obicei în standarde la 200C şi variabilă cu temperatura , conform relaţiei:
[2]
 şi  sunt coeficienţi de variaţie a rezistivităţii cu temperatura :
  pentru cupru  = 0,00417 grd-1,  = 0,4510-6 grd-2;
  pentru aluminiu  =0,00387 grd-1,  = 1,1010-6 grd-2).

## Slide 5
REZISTENŢA LINIILOR ELECTRICE AERIENE
OBS. În c.a., rezistenţa conductoarelor LEA este puţin mai mare decât în c.c., datorită efectului pelicular şi în mai mică măsură efectului de apropiere (proximitate).
Efectul pelicular - fenomenul de distribuţie neuniformă a curentului în secţiunea transversală a unui conductor şi se manifestă printr-o creştere a densităţii curentului la periferia conductorului, ceea ce echivalează cu o micşorare a secţiunii lui reale, fapt ce conduce la o creştere a rezistenţei. Acest efect este influenţat de:
  frecvenţa curentului;
  dimensiunile conductorului;
  natura materialului conductor.
Efectul de apropiere (proximitate) - fenomenul de distribuţie neuniformă a curentului în secţiunea transversală a unui conductor, produs de variaţia în timp a curentului în unul sau mai multe conductoare învecinate acestuia. Acest efect depinde
  de frecvenţa curenţilor, natura materialului conductor, dimensiunile şi modul de dispunere a conductoarelor;
  de legătura dintre amplitudinile şi fazele curenţilor, precum şi de distribuţia fluxului magnetic în interiorul şi exteriorul conductorului.

## Slide 6
REZISTENŢA LINIILOR ELECTRICE AERIENE
În practică, pentru calculul rezistenţei în c.a. a conductoarelor liniilor electrice se utilizează tabele sau curbe precalculate (Fig. 2), ce permit determinarea raportului Rca/Rcc, pentru conductoare tubulare, funcţie de coeficientul K, definit de relaţia:

d
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
0
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
Rca / Rcc
/d=0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
K
[3]
Fig. 2 Curbele lui Ewan pentru calculul Rca/Rcc , în cazul conductoarelor tubulare
în care:
  d – diametrul conductorului;
  δ – grosimea peretelui;
  f – frecvenţa.
OBS. La conductoarele funie din Ol-Al, efectul pelicular scade cu creşterea numărului de straturi, iar considerarea inimii de oţel complică mult calculul rezistenţei în curent alternativ. Prin neglijarea curentului ce parcurge inima de oţel, aceste conductoare pot fi echivalate cu cele tubulare.

## Slide 7
REZISTENŢA LINIILOR ELECTRICE AERIENE
Pentru LEA alimentate în c.a. cu frecvenţa de 50 Hz, creşterea rezistenţei datorită efectului pelicular se poate neglija în cazul secţiunilor:
  mai mici de 450 mm2, pentru conductoare din cupru;
  mai mici de 600 mm2 pentru cele din aluminiu (Fig. 3).
Fig. 3 Variaţia raportului Rca/Rcc în funcţie de secţiune la conductoarele LEA din cupru sau aluminiu

## Slide 8
REZISTENŢA LINIILOR ELECTRICE ÎN CABLU
Rezistenţa specifică a unui conductor în c.c., la temperatura de serviciu θ (°C):
[Ω/km]
[4]
în care:
S – secţiunea reală a conductorului, în mm2;
K1 – coeficient de corecţie ce depinde de natura materialului conductor, de transformările fizice din procesul de fabricaţie a conductorului şi de prezenţa ujnor straturi de protecţie;
K2 - coeficient de corecţie care ţine seama de majorarea lungimii conductorului datorită răsucirii firelor componente în cazul conductoarelor multifilare;
K3 – coef. de corecţie ce ţine seama de majorarea lungimii datorită asamblării conductoarelor;
ρθ – rezistivitatea materialului conductor la θ (°C), în Ω·mm2/km, variabilă cu temperatura:
[5]

## Slide 9
REZISTENŢA LINIILOR ELECTRICE ÎN CABLU
În c.a., rezistenţa conductoarelor LEC este mai mare decât în c.c. datorită efectelor pelicular şi de apropiere (proximitate) şi din cauza pierderilor de putere determinate de curenţii induşi în ecrane, mantaua metalică şi armătura cablului. În calculele practice, pentru a evidenţia creşterea rezistenţei în curent alternativ, datorită efectului pelicular şi de apropiere, se utilizează relaţii de tipul:
[6]
Yp şi Ya - coeficienţi de creştere a rezistenţei în c.a. datorită efectului pelicular şi de apropiere a căror valori pot fi determinate cu următoarele relaţii:
[7]
în care:
f – frecvenţa, în Hz;
Kp , Ka – coeficienţi ce depind de tipul conductorului, dacă este sau nu impregnat.

## Slide 10
REZISTENŢA LINIILOR ELECTRICE ÎN CABLU
Creşterea rezistenţei cablurilor, în c.a., poate fi influenţată constructiv sau prin dispunerea acestora.
Dacă secţiunile circulare ale cablurilor cu secţiuni mari sunt realizate din sectoare izolate între ele prin benzi de hârtie, atunci se reduce influenţa efectului pelicular şi a celui de apropiere.
Tabelul 1 Valorile raportului Rca/Rcc la cablurile de construcţie funie de diferite secţiuni,
cu mai multe vane conductoare
S [mm2] | 50 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375
Rca/Rcc | 1,02 | 1,06 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,21
La LEC, diferenţa dintre rezistenţa în c.a. şi cea în c. c. este mult mai mare decât la LEA, chiar de la secţiuni relativ mici, însă
în calculele practice se consideră egale.

## Slide 11
REACTANŢA LINIILOR ELECTRICE
Reactanţa inductivă pe fază a unei linii trifazate:
[8]
în care:
  L – inductivitatea pe fază, în H;
  f – frecvenţa, în Hz;
Stabilirea inductivităţii LEA se poate face pornind de la relaţia fundamentală a raportului dintre fluxul magnetic total (t) care străbate suprafaţa limitată de conturul circuitului şi curentul (I) care străbate circuitul…
[9]
Inductivitatea proprie are două componente:
[10]
în care:
Lext – inductivitatea exterioară corespunzătoare liniilor de câmp magnetic exterior (ext);
Lint – inductivitatea interioară corespunzătoare liniilor de câmp magnetic interior (int).

## Slide 12
REACTANŢA LINIILOR ELECTRICE
Pentru un conductor cilindric cu raza r şi lungimea l, inductivitatea exterioară este:
[11]
[12]
[H]
inductivitatea interioară este :
[H]
în care:
  Dx – distanţa de la axa conductorului până la punctul în care intensitatea câmpului magnetic este nulă (H = 0);
  0 - permeabilitatea magnetică a vidului (0 = 410-7 H/m);
   - permeabilitatea magnetică a materialului conductor.
Din relaţiile (10)(12), rezultă că inductivitatea proprie a conductorului masiv are forma:
[H]
[13]
re - raza echivalentă medie:
Inductivitatea mutuală M dintre două conductoare cilindrice, paralele, de lungime l, situate într-un mediu neferomagnetic şi cu distanţa D între axe, este dată de relaţia:
[H]
[14]

## Slide 13
REACTANŢA LEA TRIFAZATE SIMPLU ŞI DUBLU CIRCUIT
IR
IS
IT
DRS
IR
IS
IT
D
D
DTR
DST
R
S
T
T
S
R
Fig. 4 Dispoziţia conductoarelor LEA simplu circuit în vârfurile unui triunghi sau în acelaşi plan orizontal
Fluxurile magnetice totale care înlănţuie conductoarele de fază ale liniei :
sau
[15]
unde:
[ ]–vectorul coloană al fluxurilor totale care înlănţuie conductoarele de fază;
[] –matricea pătrată a inductivităţilor proprii şi mutuale (Lii – inductivităţile proprii ale conductoarelor de fază, Mij – inductivităţile mutuale dintre perechile de faze);
[I] – vectorul coloană al intensităţii curenţilor pe cele trei faze.

## Slide 14
REACTANŢA LEA TRIFAZATE SIMPLU ŞI DUBLU CIRCUIT
Prin explicitarea inductivităţilor proprii şi mutuale din (15), conform (13) şi (14), rezultă:
[16]
Considerând sistemul trifazat de curent simetric (IR = IR; IS = a2·IR ; IT = a·IR), fluxurile magnetice totale corespunzătoare celor trei faze sunt date de relaţiile:
[17]

## Slide 15
REACTANŢA LEA TRIFAZATE SIMPLU ŞI DUBLU CIRCUIT
Conform (9), rezultă că inductivităţile specifice, ataşate celor trei faze ale liniei, sunt:
[18]
[20]
Deoarece distanţele dintre faze au valori apropiate:
în calculele practice se neglijează termenii imaginari din (18), devenind :
[19]

## Slide 16
REACTANŢA LEA TRIFAZATE SIMPLU ŞI DUBLU CIRCUIT
Din analiza rel. (20), rezultă că inductivităţile specifice ataşate fazelor unei linii trifazate simplu circuit sunt diferite în cazul când dispunerea conductoarelor de fază pe coronamentul stâlpilor nu este simetrică.
Aceasta conduce la o nesimetrie de impedanţe, respectiv la o nesimetrie a tensiunilor.
Pentru a evita acest inconvenient se practică transpunerea conductoarelor pe linie, adică un conductor de fază ocupă pe rând, cele trei poziţii posibile, de-a lungul liniei (Fig. 5).
OBS. Distanţa pe care un conductor de fază ocupă cele trei poziţii se numeşte ciclu de transpunere, iar distanţa dintre două puncte de transpunere se numeşte pas de transpunere.
DRS
DST
DTR
Pas de transpunere
Ciclu de transpunere
R
S
T
IR
IS
IT
R
R
R
S
S
S
T
T
T
l /3
l /3
l /3
Fig. 5 Transpunerea conductoarelor unei linii trifazate simplu circuit

## Slide 17
REACTANŢA LEA TRIFAZATE SIMPLU ŞI DUBLU CIRCUIT
La liniile transpuse, inductivităţile pe cele trei faze devin egale şi se pot exprima printr-o valoare medie, egală cu media aritmetică a celor trei inductivităţi determinate cu relaţiile (20):
[21]
[22]
În cazul liniilor din materiale neferomagnetice ( = 0), inductivitatea specifică este:
sau
[H/m]
- media geometrică a distanţelor dintre fazele LEA
[mH/km]
Pentru frecvenţa de 50 Hz, reactanţa inductivă specifică ataşată unei faze se determină cu relaţia:
[23]
[Ω/km]
sau utilizând raza reală a conductoarelor:
[24]
[Ω/km]

## Slide 18
REACTANŢA LEA TRIFAZATE SIMPLU ŞI DUBLU CIRCUIT
În cazul LEA trifazate cu dublu circuit (Fig. 6) pentru determinarea inductivităţii şi reactanţei specifice se procedează în mod analog ca la liniile simplu circuit, rezultând relaţiile practice:
[25]
[26]
S
T
S’
R’
T’
IR
IS
IT
R
R
R
S
S
S
T
T
T
IT’
IS’
IR’
T’
T’
T’
S’
S’
S’
R’
R’
R’
R
[mH/km]
[Ω/km]
sau utilizând raza reală a conductoarelor:
[Ω/km]
[27]
-media geometrică a distanţelor dintre fazele unui circuit;
-media geometrică a distanţelor dintre fazele neomoloage a celor două circuite;
-media geometrică a distanţelor dintre fazele omoloage ale celor două circuite.

## Slide 19
REACTANŢA LEA CU CONDUCTOARE FASCICULARE
Pentru creşterea capacităţii de transport a liniilor şi pentru evitarea fenomenului corona, LEA de ÎT şi FÎT se construiesc cu mai multe conductoare pe fază (conductoare fasciculare).
[28]
[29]
În relaţiile de calcul ale inductivităţii şi reactanţei trebuie să se ţină seama de numărul de conductoare pe fază şi de raza medie echivalentă a conductoarelor unei faze :
r
r
d
d
d
d
d
r
Fig. 7 Conductoare fasciculare
[mH/km]
[Ω/km]

## Slide 20
REACTANŢA LEC
Reactanţa inductivă a cablurilor monofazate folosite la construcția LEC se poate determina cu relaţii similare celor utilizate la LEA.
În cazul cablurilor bifazate sau trifazate, relaţiile de calcul au forme mai complicate şi ţinând seama că, în general, cablurile nu au elementele geometrice cunoscute (distanţa dintre conductoare), în vederea evaluării reactanţei inductive se recomandă utilizarea tabelelor sau diagramelor furnizate de firmele constructoare, pentru fiecare secţiune a conductoarelor şi tip constructiv de cablu.
În lipsa acestor date, pentru cabluri de construcţie normală, se pot utiliza următoarele valori medii ale reactanţelor specifice:
x0 = 0,080,10 /km – pentru cabluri trifazate cu tensiuni de 615 kV;
x0 = 0,100,12 /km – pentru cabluri trifazate cu tensiuni de 2035 kV.

## Slide 21
CONDUCTANŢA LINIILOR ELECTRICE
Conductanţa este parametrul transversal al liniilor electrice, corespunzător pierderilor de putere activă transversale :
[S/km]
[30]
în care:
  g0 – conductanţa specifică a liniei, în S/km;
  G – conductanţa liniei, în S;
  P0 – pierderile active transversale pe km de linie, în kW/km;
  P – pierderile active transversale în linie, în kW.
[S]
Fenomenul corona reprezintă o descărcare autonomă incompletă, care se produce la suprafaţa conductoarelor, sub forma unei coroane luminoase, când intensitatea câmpului electric la suprafaţa acestora depăşeşte o valoare critică Ecr.
Influenţa fenomenului corona se manifestă atât asupra creşterii pierderilor de putere în reţelele electrice, cât şi asupra altor factori care influenţează negativ funcţionarea liniilor:
  corodarea conductoarelor
  producerea unor puternice perturbaţii radiofonice.

## Slide 22
CONDUCTANŢA LINIILOR ELECTRICE
Tensiunea critică la care apare fenomenul corona, în cazul unei linii electrice trifazate cu o dispunere simetrică a conductoarelor, se calculează cu relaţia:
[kV]
[31]
În cazul conductoarelor dispuse în acelaşi plan orizontal, s-a constatat că tensiunea critică de apariţie a fenomenului corona, pentru cele trei faze, este diferită.
Pentru faza din mijloc este mai mică cu circa 4%, iar pentru fazele extreme este mai mare cu circa 6% faţă de tensiunea calculată cu rel. (31), pentru dispoziţie simetrică a conductoarelor.

## Slide 23
CONDUCTANŢA LINIILOR ELECTRICE

## Slide 24
SUSCEPTANŢA LINIILOR ELECTRICE
Susceptanţa capacitivă a liniilor electrice se determină cu relaţiile:
[S/km]
[S]
[34]
în care:
  c0 - capacitatea specifică pe km de linie;
  C - capacitatea conductoarelor.
O linie electrică trifazată formează un sistem de condensatoare, care au ca armături conductoarele metalice ale liniei şi pământul. Conductoarele unei astfel de linii prezintă capacităţi parţiale faţă de pământ şi capacităţi mutuale între faze (Fig. 8).
La întocmirea schemelor echivalente monofazate, pentru calculul regimurilor de funcţionare simetrice, capacitatea ataşată unei faze reprezintă suma capacităţilor parţiale pe care faza respectivă le prezintă în raport cu conductoarele celorlalte faze şi cu pământul (Fig. 9).
R
Cm
Cm
Cm
T
S
Cp
Cp
Cp
Fig. 8 Linie electrică trifazată cu capacităţi faţă de pământ şi între faze
C
C
C
C
conductor de fază
conductor de nul
Fig. 9 Schema electrică echivalentă monofazată

## Slide 25
SUSCEPTANŢA LINIILOR ELECTRICE
Capacitate de serviciu sau de lucru - raportul dintre întreaga cantitate de electricitate, care determină liniile de câmp ce pleacă de la un conductor dat spre celelalte şi spre pământ, şi potenţialul acelui conductor:
[35]
unde: q – sarcina electrică cu care este încărcat conductorul;
U0 – potenţialul conductorului în raport cu pământul.
Prin utilizarea ecuaţiilor lui Maxwell, care dau legătura dintre potenţialele celor trei conductoare de fază şi sarcinile electrice ale acestora prin intermediul coeficienţilor de potenţial propriu şi mutual, rezultă că valoarea capacităţii de serviciu ataşată unui conductor de fază este de forma următoare:
[36]

## Slide 26
SUSCEPTANŢA LINIILOR ELECTRICE
Considerând  = 0 = 1/49109 F/m şi trecând în logaritm zecimal, capacitatea de serviciu specifică pe km de linie se determină cu o relaţie de forma:
[37]
[38]
[F/km]
Pentru frecvenţa de 50 Hz, susceptanţa capacitivă specifică, ataşată unei faze a unei LEA simplu circuit, pe care s-a efectuat transpunerea conductoarelor, se determină cu relaţia :
[S/km]
În cazul LEA trifazate dublu circuit, pe parcursul cărora s-a efectuat transpunerea conductoarelor (Fig. 6), pentru determinarea capacităţii de serviciu şi a susceptanţei capacitive se procedează analog ca la liniile simplu circuit, rezultând următoarele relaţii :
[F/km]
[S/km]
[39]
[40]
….???

## Slide 27
SUSCEPTANŢA LINIILOR ELECTRICE
În cazul LEA trifazate simplu sau dublu circuit, realizate cu conductoare fasciculare, pentru determinarea capacităţii de serviciu şi a susceptanţei capacitive se folosesc relaţiile (37)(40), în care raza echivalentă a fasciculului de conductoare se determină cu relaţia:
[41]

## Slide 28
SCHEME ECHIVALENTE ŞI PARAMETRII TRANSFORMATOARELOR
În instalaţiile de transport şi distribuţie în curent alternativ, transformatoarele sunt destinate pentru transformarea parametrilor energiei electrice (tensiunea şi intensitatea curentului), menţinând neschimbată frecvenţa mărimilor alternative şi poartă denumirea de transformatoare de putere sau de forţă.
În mod obişnuit, se folosesc următoarele tipuri de transformatoare:
  transformatoare trifazate, cu două sau trei înfăşurări, care permit interconectarea simultană a două sau trei reţele cu tensiuni nominale diferite;
  transformatoare monofazate, cu două sau trei înfăşurări, utilizate mai ales în cazul unor puteri unitare trifazate mari;
  autotransformatoare, folosite pentru transformarea tensiunii în limite reduse.

## Slide 29
TRANSFORMATOARE CU DOUĂ ÎNFĂŞURĂRI
Transformatoarele trifazate cu două înfăşurări permit interconectarea a două reţele electrice cu tensiuni nominale diferite, fiind reprezentate în schemele monofilare astfel:
1
2
Zm
Z1
Z2’
Y0
Zsc
Fig. 10 Schemele echivalente ale transformatorului cu două înfăşurări

## Slide 30
TRANSFORMATOARE CU DOUĂ ÎNFĂŞURĂRI
Impedanţa nominală a transformatorului cu două înfăşurări se determină cu relaţia:
[42]
iar componentele activă şi reactivă ale tensiunii de scurtcircuit sunt de forma:
[%]
[43]
[44]
[%]
Pe baza relaţiilor (42)(44), rezultă că parametrii longitudinali (R şi X) se determină astfel:
[Ω]
[Ω]
[45]
[46]

## Slide 31
TRANSFORMATOARE CU DOUĂ ÎNFĂŞURĂRI
În cazul transformatoarelor de putere mare (Sn  10 MVA), R <<< X şi în relaţia de calcul a reactanţei se introduce direct mărimea usc, eroarea determinată fiind neglijabilă :
[Ω]
[47]
Puterea reactivă de magnetizare a transformatorului de putere este aproximată prin puterea de mers la gol :
[48]
[MVAr]
Pentru determinarea parametrilor transversali, G şi B, se folosesc relaţiile:
[S]
[S]
[49]
[50]

## Slide 32
TRANSFORMATOARE CU TREI ÎNFĂŞURĂRI
Transformatoarele trifazate cu trei înfăşurări permit interconectarea simultană a trei reţele electrice cu tensiuni nominale diferite, fiind reprezentate în schemele monofilare astfel:
Z1
Z2’
Y0
Z3’
1
2
3
Fig 11. Schema monofilară şi variantele constructive ale transformatoarelor de putere cu trei înfăşurări
Fig. 12 Schema echivalentă monofazată pentru un transformator de putere cu trei înfăşurări
Tabelul 2 Calculul rezistenţelor transformatoarelor cu trei înfăşurări în funcţie de tipul constructiv
Tip trafo | Puterea nominală a fiecărei înfăşurări, în procente din puterea nominală a transformatorului şi rezistenţele înfăşurărilor raportate la treapta de înaltă tensiune |  |  |  |  |  | Relaţie de calcul
 | înalta tensiune (1) |  | medie tensiune (2) |  | joasã tensiune (3) |  | 
I | 100% | R1 =RT | 100% | R’2 = RT | 100% | R’3 = RT | Rel. A
II a | 100% | R1 =RT | 100% | R’2 = RT | 66,7% | R’3 = 1,5 RT | 
II b | 100% | R1 =RT | 66,7% | R’2 = 1,5 RT | 100% | R’3 = RT | 
III | 100% | R1 =RT | 66,7% | R’2 = 1,5 RT | 66,7% | R’3 =1,5 RT | Rel. B
Rel. A:
Rel. B:

## Slide 33
TRANSFORMATOARE CU TREI ÎNFĂŞURĂRI
Între reactanţele compuse şi de scăpări ale înfăşurărilor transformatorului există relaţiile:
rezultă următoarele relaţii de calcul pentru reactanţele de scăpări ale celor trei înfăşurări:
[52]
[51]
[52]
G şi B a transformatoarelor cu trei înfăşurări se calculează cu aceleaşi relaţii ca şi la transformatoarele cu două înfăşurări (49) şi (50).

## Slide 34
Scheme echivalente şi parametrii instalaţiilor de compensare
Controlul circulaţiei puterilor reactive şi a nivelului tensiunilor în instalaţiile de TDEE, necesită o serie de instalaţii suplimentare de compensare:
  compensatoare sincrone;
  bobine de reactanţă (reactoare);
  baterii de condensatoare conectate în derivaţie (şunt).
Bobinele de reactanţă şi bateriile de condensatoare, montate în diverse puncte ale reţelelor electrice, se reprezintă în schema echivalentă monofazată prin dipoli cu reactanţă, conectaţi transversal între nodurile respective şi pământ:
[53]
[54]

## Slide 35
Va urma...
Calculul electric al instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice